СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОИГИРМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2013 ГОДА ДО 2028 ГОДА

2013г.

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением Главы Администрации МО «Новоигирминское городское поселение» ______________ № _______ |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОИГИРМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2013 ГОДА ДО 2028 ГОДА

2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	8

Паспорт схемы	11

1.	Водоснабжение	13

1.1 Краткая характеристика Новоигирминского городского поселения. Краткая географическая характеристика.	14

1.1.1 Природные условия и водные ресурсы.	19

1.1.2 Численность населения.	34

1.1.3 Характеристика жилищно-коммунального сектора.	35

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области	37

1.2.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	37

1.2.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	39

1.2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды.	50

1.2.4 Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную сеть	53

1.2.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды	63

1.2.6 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки	63

1.2.7 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения.	68

1.2.8 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.	68

1.2.9 Описание существующих технический и технологических решений по предотвращению замерзания воды на территориях распространения вечномерзлых грунтов.	69

1.3 Балансы водоснабжения и водопотребления.	70

1.3.1 Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.	70

1.3.2 Структурный водный баланс реализации воды по потребителям	71

1.3.3 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	77

1.3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	80

1.4 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.	80

1.4.1 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	83

1.4.2 Перспективные водные балансы (общий, по технологическим зонам, по типам потребителей).	85

1.4.3 Планы мероприятий по достижению качества питьевой воды.	91

1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.	94

1.5.1 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	94

1.5.2 Сведения о развитии системы коммерческого учета воды и о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	95

1.5.3 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	97

1.5.4 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	99

1.5.5 Тарифы на услуги водоснабжения	99

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения	100

2.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.	103

2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	103

2.1.1 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений.	105

2.1.2 Технологическая схема очистки сточных вод КОС-1.	105

2.1.2.1 Механические очистные сооружения	107

2.1.2.2 Биологические очистные сооружения	109

2.1.3 Технологическая схема очистки КОС-2	115

2.1.4 Анализ состояния и функционирования централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования	121

2.1.5 Характеристика канализационных сетей Новоигирминского городского поселения	123

2.1.6 Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод.	129

2.1.7 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод.	131

2.1.8 Оценка безопасности и надежности объектов централизованных систем водоотведения и их управляемости.	132

2.1.9 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.	133

2.1.10 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	133

2.1.11 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования.	133

2.1.12 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	134

2.1.13 Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и планов по установке приборов учета.	134

2.2 Расчетные расходы сточных вод	135

2.2.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	135

2.2.2 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.	141

2.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;	141

2.3.1 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения.	141

2.3.2 Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод	142

2.3.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	143

2.3.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	143

2.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;	145

2.4.1 Сведения о мерах, по предотвращению среднего воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов системы водоотведения.	145

2.4.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.	145

2.5 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;	146

2.5.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную.	146

2.6 Тарифы на водоотведение	147

3.	Электронная модель	148

3.1 Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения	148

3.2 Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей	151

3.3 Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы водоотведения, системы ввода и вывода данных	154

3.4 Описание способа переноса исходных данных и характеристик объектов в электронную модель, а также результатов моделирования в другие информационные системы	157

Введение.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области (далее по тексту – МО Новоигирминское ГП) на период до 2028 года разработана на основании технического задания, утвержденного Постановлением главы администрации МО Новоигирминское ГП Иркутской области с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности их функционирования. Мероприятия, обеспеченные устойчивым и достаточным финансированием, помогут создать комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО «Новоигирминское городское поселение» Иркутской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – насосные станции, магистральные и уличные сети водопровода и их оснащение современным эффективным оборудованием;

– в системе водоотведения – магистральные и уличные сети водоотведения, канализационные насосные станции, оснащенные современным энергоэффективным оборудованием.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя:

–   паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения МО Новоигирминское городское поселение Иркутской области и анализом существующих технических и технологических проблем;

- перспективную структурную схему расположения инженерной инфраструктуры на территории МО Новоигирминское ГП, в частности, водоснабжение и водоотведение.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищных комплексов, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением;

- очистка сточных вод до нормативных требований.

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- реконструкция и строительство централизованной сети магистральных и уличных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- реконструкция существующих сетей и канализационных насосных станций с заменой изношенных участков сети и оснащение современным энергоэффективным оборудованием;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения, с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Паспорт схемы

| Наименование проекта: | Схема водоснабжения и водоотведения МО «Новоигирминское городское поселение» Иркутской области на 2013 – 2028 годы. |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (муниципальный заказчик): | Глава администрации МО «Новоигирминское городское поселение» Иркутской области Бучинский И.Б. |
| Нормативно-правовая база для разработки программы: | Федеральный закон от 07.12.2011 года 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Водный кодекс Российской Федерации. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003); СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Цели составления схемы водоснабжения и водоотведения: | – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Задачи схемы водоснабжения и водоотведения: | - реконструкция и восстановление существующих резервных источников водоснабжения; - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц; - реконструкция существующих сетей и строительство новых канализационных очистных сооружений в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; – обеспечение подключения, вновь строящихся (реконструируемых), объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе, необходимого диаметра. |
| Объем и источники финансирования программы: | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2013-2028гг. составляет 354,732 млн. руб., в т.ч.: системы централизованного холодного водоснабжения: 8,807 системы централизованного теплоснабжения: 265,925 млн. руб. системы централизованного водоотведения: 80 млн. руб. |

# Водоснабжение

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Географическое положение и территориальная структура МО «Новоигирминское городское поселение» Иркутской области

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Общие сведения о поселении

| Наименование | Новоигирминское городское поселения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Нижнеилимского муниципального района Иркутской области |  |
| Административный центр поселения | р.п. Новая Игирма |  |
| Географические координаты | 57°09' с.ш.103°56'в.д. | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |
| Расстояние от административного центра поселения до районного центра г. Железногорск-Илимский, км | 91 | согласно Ген. плану |
| Численность населения на 1.01.2011 г., тыс. чел. | 10 530 человек | Паспорт поселения |
| Группа поселений | - | - |
| Площадь территории поселения, га | 26 005,58 | Паспорт поселения |

## Краткая характеристика Новоигирминского городского поселения. Краткая географическая характеристика.

Муниципальное образование «Новоигирминское городское поселение» входит в состав Нижнеилимского муниципального района Иркутской области (см. рис.1) и занимает площадь 26005,5 га, в т.ч. площадь земель в черте поселения - 5459,1 га.

Нижнеилимский муниципальный район граничит: с севера и севера-запада – с Усть-Илимским районом, с востока – с Усть-Кутским районом, с юга – с Усть-Удинским районом, с юга-запада – с Братским районом (см. рис.2).

Южная граница МО начинается в юго-западном углу лесного квартала 115 Игирминского лесхоза, проходит по южной границе лесных кварталов 116 - 120 Игирминского лесхоза, огибает лесной квартал с юга и востока, поворачивает на север и проходит по восточной стороне лесных кварталов 100, 76 Игирминского лесхоза. Далее проходит по границе землепользования совхоза "Рудногорский", огибая его с востока и северо-востока и проходя по северной границе лесных кварталов 42, 41 Игирминского лесхоза в западном направлении, подходит к Игирминскому заливу и идет по нему в юго-западном направлении. Далее поворачивает на юг и подходит к юго-западному углу лесного квартала 115 Игирминского лесхоза.

Рабочий поселок Новая Игирма является единственным населенным пунктом и административным центром Новоигирминского муниципального образования, наделенного статусом городского поселения в составе Нижнеилимского муниципального района Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области».

До революции территория Новоигирминского городского поселения входила в состав Киренского округа (с 1901 г. – уезда) Иркутской губернии. В 1925 г. был образован Нижнеилимский район с центром в селе Нижне-Илимском. С этого момента территория муниципального образования вошла в состав Нижнеилимского района Киренского округа Сибирского края. В 1930 г. окружное деление было упразднено, и Нижнеилимский район был непосредственно подчинен г. Иркутску – центру Восточно-Сибирского края (с 1936 г. – Восточно-Сибирской области, с 1937 г. – Иркутской области).

Рабочий поселок Новая Игирма был образован в 1966 г. в состав Нижнеилимского района, там был создан поселковый Совет, в 90-е годы преобразованный в поселковую администрацию. Статус городского поселения в составе Нижнеилимского муниципального района поселок получил в 2004 г.

Новоигирминское городское поселение находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, в пониженной полосе между Лено-Ангарским плато и Ангарским кряжем, представляющей собой систему неглубоких, но обширных котловин, с высотой междуречий 450-550 м.

Территория р.п. Новая Игирма расположена в северо-восточной части Нижнеилимского района Иркутской области и граничит с межселенными территориями этого района.

Выгоды транспортно-географического положения связаны с размещением на линии железнодорожной ветки Хребтовая – Усть-Илимск (станция «Игирма»). По отношению к гидрографической сети Новоигирминское городское поселение находится на берегу Усть-Илимского водохранилища в устье реки Чёрная. Удаленность поселка от областного центра (г. Иркутска) по Восточно-Сибирской железной дороге (железнодорожная ветка Хребтовая – Усть-Илимск, со станцией «Игирма» на территории поселения) составляет 1 315 км, от районного (г. Железногорск-Илимский) – 91 км. Реализация потенциала транспортно-географического положения осложняется удаленностью поселения от магистральных автодорог и холодным резко континентальным климатом.

Городское поселение Новая Игирма входит в Нижнеилимскую районную систему расселения и административно подчиняется районному центру – г. Железногорск-Илимский, с которым поддерживает культурно-бытовые связи.

По отношению к гидро-графической сети Новоигирминское городское поселение находится на берегу Усть-Илимского водохранилища в устье реки Чёрная.

Рис.1. Карта – схема Иркутской области

Рис.2. Карта – схема расположения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области (№15 на данной карте)

На территории МО «Новоигирминское городское поселение» зарегистрировано и проживает на 01.01.2013 года 9844 человека, что на 105 человек (1,06%) меньше по сравнению с 01.01.2012г.

В границах муниципального образования «Новоигирминское городское поселение» Нижнеилимского муниципального района Иркутской области разработан Генеральный план развития муниципального образования. Находится в действии Решение Думы Новоигирминского муниципального образования от 27.12.2012г. № 79 « Об утверждении проекта «Корректировка Генерального плана Новоигирминского городского поселения Иркутской области».

Рис.3. Карта – схема МО «Новоигирминское городское поселение» Нижнеилимского муниципального района Иркутской области

### Природные условия и водные ресурсы.

Климат территории резко континентальный и характеризуется продолжительной малоснежной и холодной зимой и коротким теплым дождливым летом.

Зима – самый продолжительный сезон года, устанавливается в третьей декаде октября при понижении среднесуточной температуры ниже –5ºС и продолжается до конца первой декады апреля. Зимой территория оказывается в сфере действия Азиатского антициклона, обуславливающего господство ясной морозной и сухой погоды со слабыми (в пределах 1–2м/сек) ветрами юго-западного направления. Средняя температура января в пределах территории изменяется от –24ºС на юго-западе до –28ºС на северо-востоке. При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры отпускаются до –56ºС. Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25 % годовой суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40–60 см в долинах, 80–100 см – на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190–195 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней. Средняя дата разрушения снежного покрова – 20 апреля. Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Многолетняя мерзлота достигает 30–40 м и распространена в виде крупных и частых островов.

Весна – очень короткий сезон года. В целом это время года характеризуется неустойчивой погодой, резкими перепадами атмосферного давления и температуры воздуха. Еще в марте, задолго до наступления весеннего периода, при переходе среднесуточных температур через –10ºС в сторону повышения, начинается постепенное разрушение снежного покрова путем испарения и таяния снега. Активное разрушения снежного покрова наблюдается в конце марта – начале апреля, когда среднесуточная температура повышается до –5ºС. Окончательное разрушение снежного покрова происходит в конце апреля – начале мая, при переходе среднесуточной температуры через 0ºС. В середине мая наблюдается переход среднесуточной температуры выше +5ºС. Иногда, в этот период с юго-запада на территорию поселения проникает теплый воздух, который обуславливает резкие повышения температуры воздуха. При этом происходит повышение дневных температур до 20–30ºС тепла, а также наблюдается прекращение ночных заморозков. Весной осадков выпадает чуть меньше, чем зимой. Преобладают ветры западного направления, при средней скорости 2–4 м/сек. Иссушающие ветры в весенний период способствуют быстрому распространению лесных пожаров. Лето – второй по продолжительности после зимы сезон года. Наступление лета связано с переходом среднесуточной температуры воздуха через +10ºС, в первой декаде июня. Период со среднесуточными температурами выше +10ºС продолжается до начала сентября. В это время прекращаются регулярные ночные заморозки, т.е. наступает безморозный период, который продолжается в течение 85–95 дней. В конце июня наступает настоящее лето, связанное с переходом среднесуточной температуры через +15ºС. Этот период продолжается более 50 дней и завершается во второй декаде августа. Самый теплый летний месяц - июль. Средняя температура этого месяца превышает +16ºС и доходит до +18ºС. Максимальные температуры (+35–37ºС) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. Однако в условиях резко континентального климата и в летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур.

Этому способствует сравнительно приподнятый и пересеченный рельеф местности. В понижениях и долинах в течение почти всего лета в ночные и утренние часы возможны туманы и роса, а при вторжении континентального арктического воздуха – даже заморозки. Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков выпадает во второй половине сезона – в июне–августе. В это время среднемесячное количество осадков превышает 60–70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 50 %, а за весь теплый период – 70–80 % от годовой суммы атмосферных осадков. В летний период преобладают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного направления. Осень – также короткий сезон года, который наступает достаточно резко. В начале осени возобновляются регулярные ночные заморозки в ясную погоду, среднесуточная температура снижается ниже +10ºС (первая декада сентября).

Завершается осень в первой половине октября при понижении среднесуточной температуры ниже 0ºС. Иногда уже во второй половине сентября выпадает снег, а в редких случаях возможно установление кратковременного, снежного покрова. Устойчивый снежный покров устанавливается в третьей декаде октября при переходе среднесуточной температуры через – 5ºС. Осадков осенью выпадает меньше, чем летом, но больше, чем зимой. Ноябрь – типичный зимний месяц, во второй половине которого минимальные температуры иногда могут понижаться ниже –40ºС, а средне-суточные температуры устойчиво опускаются ниже –15ºС.

Осенью преобладают слабые ветры южного и юго-западного направлений.

В условиях резко континентального климата на территории выпадает сравнительно малое количество атмосферных осадков – 365 мм в год. Из них на теплый период (май–сентябрь) приходится 233 мм (63,8 % от годовой суммы), на холодный (октябрь-апрель) – 132 мм (26,8 % от годовой суммы). При этом наиболее влажными являются июль и август, на эти два месяца приходится 36,2 % годовой суммы осадков. Более увлажнены наветренные склоны массивов и гряд западной и северо-западной экспозиции, где количество осадков превышает 400 мм в год. В течение года преобладают юго-западные ветры. Число безветренных дней невелико: 75-80 – в холодный и 65-70 – в теплый период года.

Таким образом, климат на территории характеризуется как резко континентальный умеренного пояса, для которого типичны большая продолжительность холодной зимы, непродолжительность теплого лета, скоротечность весны и осени. Как особо неблагоприятный фактор следует отметить наличие заморозков, которые оказывают огромное влияние на успешность естественного возобновления и приживаемость лесных культур. Так, ранние, осенние заморозки (первые заморозки осенью – 12 августа) приводят к повреждению сеянцев лесных культур, а поздние весенние заморозки (последние заморозки весной – 26 июня) отрицательно сказываются на развитии растений. Отрицательное влияние низких температур компенсируется большим количеством солнечных дней и большой продолжительностью светового дня в течение вегетационного периода. Продолжительность вегетационного периода 121 день.

В целом, климатические условия благоприятствуют успешному произрастанию основных лесообразующих пород, что подтверждается наличием насаждений высоких классов бонитетов.

Рельеф

Рельеф территории образован системой гряд, плато, массивов, сложенных, как правило, траппами. Понижения между ними заполнены осадочными породами. Большая часть территории представляет собой волнистую возвышенность с платообразными водоразделами с высотой 300–600 м. над уровнем моря. Средняя крутизна склонов колеблется от 5 до 10º, крутыми, иногда обрывистыми, являются приречные склоны. Территория, тяготеющая к Усть-Илимскому водохранилищу, характеризуется сложным рельефом. Рельеф эрозионный, характеризуется сильной расчлененностью и большой крутизной склонов (до 30º). В рельефе резко выделяются водораздельные пространства, создавая наиболее высокие участки региона. Отдельные трапповые возвышенности имеют превышения над уровнем пологоволнистой равнины порядка 200–300 м, а в некоторых случаях и более. Вершины сопок плоские, иногда имеют скалистые останцы выветривания, а склоны покрыты осыпями трапповых глыб.

Почвы и растительность

Территория отнесена к Северо-Прибайкальской горной провинции дерново-подзолистых и дерново-перегнойно-карбонатных почв, подзолов иллювиально-железистых и иллювиально-гумусовых, буроземов грубогумусовых, глееземов таежных пойменных заболоченных почв, подбуров, в составе Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области бореального пояса. Природная зона - тайга.

На территории поселения, расположенной в подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги формируются, в основном, почвы равнинно-увалистых территорий высоких и низких плато. Относительная засушливость теплого периода года, наличие длительной сезонной мерзлоты и богатство почвообразующих пород углекислыми солями кальция и магния обуславливают образование дерново-подзолистых, дерновых лесных, дерново-карбонатных почв, встречающихся на водоразделах под светлохвойной и темнохвойной тайгой. Местами встречаются участки таежных осолоделых красно-бурых, серых лесных и подзолистых длительно сезонно-мерзлотных почв.

На территории поселения наибольшее распространение имеют следующие типы почв:

дерново-карбонатные (57 %), мерзлотноболотные (19 %), подзолистые (18 %) и дерновые лесные железистые (6 %). Собственно подзолистые почвы распространены на песчаных и супесчаных грунтах, различных по степени подзолистости, под пологом таежной растительности. Содержание гумуса не превышает 2 %, естественное плодородие низкое. Дерново-подзолистые почвы имеют наибольшее распространение (преимущественно, дерново-слабоподзолистые, которые приурочены к зеленомошному и травяному типу темнохвойных лесов). Они формируются на почвообразующих породах разного механического состава, занимают и водораздельные пространства, и склоны различных экспозиций, содержание гумуса невелико. Дерново-карбонатные почвы в пределах района являются длительно сезонно-мерзлотными, развиваются под теми же растительными сообществами (разнотравными сосновыми и лиственничными лесами), что и почвы подзолистого типа, на территориях, сложенных породами, содержащими карбонаты кальция (в основном, на рыхлых красноцветных отложениях – на продуктах выветривания мергелей, доломитов, известняков). Данные почвы характеризуются относительно высоким содержанием гумуса (3–10 %) и обладают естественным плодородием по сравнению с подзолистыми и благоприятны для сельскохозяйственного использования. На территории тип дерново-карбонатных почв представлен подтипами дерново-карбонатных типичных и дерново-карбонатных выщелоченных почв. Дерново-карбонатные выщелоченные почвы формируются в условиях промывного и периодически промывного водного режима, отличаются ясно выраженным гумусовым горизонтом относительно большой мощности и высоким естественным плодородием. Тип дерново-лесных (или дерново-таежных) длительно сезонно-мерзлотных почв, в пределах поселения, встречается на широких террасах рек, притеррасных склонах водоразделов. Эти почвы распространены под осветленными и разреженными хвойно-мелколиственными травянистыми лесами. По занимаемой площади они уступают только почвам подзолистого типа. Такое широкое распространение дерново-таежных почв объясняется расчлененностью рельефа и наличием трапповых формаций. В пределах территории тип дерновых, лесных почв представлен подтипами дерново-типичных перегнойных и дерново-перегнойных почв. Серые лесные почвы в пределах поселения, как и всего Среднего Приангарья, не имеют широкого распространения. В зависимости от зоны распространения материнских пород преобладают следующие типы почв:

- дерново-лесные карбонатные суглинки и глины, распространенные по пологим склонам;

- собственно дерново-лесные слабо оподзоленные суглинки, распространенные по крутым склонам;

- дерново-подзолистые средне- и сильно оподзоленные суглинистые и су-песчаные, распространенные по водоразделам;

- дерново-лесные железистые суглинистые и супесчаные и на траппах;

- торфяно-болотные (мерзлотные).

Эрозионные процессы, обусловленные характером рельефа и почв, на территории поселения развиты слабо и наблюдаются только по крутым склонам, чаще всего находятся вблизи рек, на незначительных площадях.

Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница, остальные древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей мере распространены: темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и днищам логов, лиственные древостои занимают, как правило, площади старых и новых гарей.

Выводы

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория муниципального образования «Новоигирминское городское поселение» Нижнеилимского района ИО по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB. Муниципальное образование находится в зоне избыточного увлажнения с достаточным среднегодовым количеством осадков. Климатические условия не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

При разработке Генерального плана МО «Новоигирминское городское поселение Нижнеилимского района Иркутской области» гидрогеологические исследования не проводились, поэтому гидрогеологическая характеристика дана на основании данных по Нижнеилимскому району Иркутской области с привязкой к территории данного муниципального образования.

Подземные воды Иркутской области

Потенциальные запасы пресных подземных вод в Иркутской области достаточно велики и по оценкам разных авторов составляют 46933,7 тыс. м3/сут. В соответствие с геотектоническим строением территория области подразделяется на гидрогеологические области: Сибирская платформа, ее горно-складчатое обрамление и предгорные прогибы.

Подземные воды широко распространены в Иркутской области. Они тесно связаны с горными породами, которые определяют мощность водоносного горизонта, их качество, химический состав, температурный режим и т. д. Большая часть подземных вод находится в осадочных породах (песчаниках, известняках, мергелях, галечниках и песках), в которых они заполняют трещины и поры, образуя трещинно-пластовые и порово-пластовые воды. В легко растворяющихся породах находятся так называемые карстовые воды, они заполняют подземные ходы, пещеры, трещины, образуя подземные озера и речки. Подземные воды делятся на пресные, с минерализацией меньше 1 г/л, и минеральные, с минерализацией 300 - 400 г/л.

Пресные подземные воды широко распространены по территории области. Они залегают в рыхлых отложениях речных долин (галечниках и песках) на глубине 5 - 8 м, в осадочных породах (песчаниках, известняках) на глубине от 30 -100 м до 300 - 350 м. Пресные воды могут быть как напорными, так и безнапорными.

Платформенная часть территории Иркутской области, в пределах которой расположен Нижнеилимский район, относится к Ангаро-Ленскому артезианскому бассейну и является обширным резервуаром подземных вод разнообразного состава и минерализации. В целом для платформы характерна нормальная гидрогеохимическая зональность, представленная тремя химическими типами подземных вод: гидрокарбонатным, сульфатным и хлоридным. Здесь находится основная часть запасов подземных вод области. На 01.01.1999 г. в области разведано и поставлено на учет 55 месторождений и 22 перспективных участка пресных вод с общими запасами 2 097 тыс. м3/сут. Полный водозабор по Иркутской области из подземных источников составляет 348,9 тыс. м3/сут. (т. е. около 10% всего запаса). В вертикальном разрезе подземные воды могут быть подразделены на две гидрогеохимические зоны или два этажа. Верхний этаж занимает самую верхнюю часть геологических образований и выделяется потому, что его воды имеют тесный водообмен с атмосферными осадками и поверхностными водами рек и озер. Здесь развиты, в основном, кислородно-азотные и азотные воды атмосферного питания. В областях развития многолетней мерзлоты к этому этажу относятся надмерзлотные гидрокарбонатные воды. Мощность, толщина или глубина залегания вод этого этажа примерно составляет 200 м и зависит от амплитуды расчленения рельефа. Воды этого этажа обладают довольно значительными динамическими ресурсами и обеспечивают сток рек в зимнее время. Так, например, расход р. Ангары за счет подземного питания в зимнюю межень составляет 550–600 м3/с.

Надмерзлотные гидрокарбонатные воды верхнего этажа имеют минерализацию до 0,5–1 г/л, а в районах с неглубоким залеганием галогенных формаций (соленосных раннекембрийских пород) до 3–10 и даже 50–100 г/л. Пресные воды здесь гидрокарбонатные кальциевые или слабо соленые с минерализацией до 10 г/л, сульфатные кальциевые, хлоридно-сульфатные натриево-кальциевые, сульфатно-хлоридные кальциевонатриевые. Имеются здесь и сильно соленые воды с минерализацией 10–35 г/л и даже хлоридные натриевые рассолы с минерализацией более 35 г/л. Воды нижнего этажа не имеют связи с дневной поверхностью и не участвуют в современном кругообороте природных вод. Они имеют седиментогенное (накопление вод одновременно с образованием осадочных горных пород, их вмещающих), реже древнее инфильтрационное происхождение (приход вод в горные породы еще в глубокой древности). Воды этого этажа относятся в основном к метановым, азотно-метановым, реже азотным термальным и холодным пластовым водам. По степени минерализации среди них встречаются весьма крепкие (до 350 г/л) и даже сверхкрепкие (до 410–420 г/л) рассолы с метановыми газами нефтяного типа (содержание тяжелых углеводородов часто достигает 10–20%), с сероводородом (до 0,5–2 г/л и более), калием (до 10–15 г/л), стронцием (до 5–7 г/л) и др. Температура подземных вод этого этажа вблизи поверхности фундамента платформы изменяется от 10 до 40°С, т. е. они являются холодными, теплыми и слабо горячими водами. Таким образом, по мере более глубокого водоотбора растет минерализация воды и меняется ее состав. Пресные гидрокарбонатные воды сменяются солеными сульфатными и хлоридными. Последние с глубиной переходят в рассолы, которые в соленосной и подсолевой толщах приобретают хлоридный кальциевый состав и минерализацию 500–600 г/л. Здесь известно Знаменское месторождение минеральных вод с высокими содержаниями брома, лития, кальция, магния, рубидия и стронция. Оно находится в Жигаловском районе области в районе с. Знаменка, на левом берегу р. Илга. Все названные выше компоненты представляют промышленную ценность. Рассол поступает с глубины 1 820 м. Содержание брома в рассоле достигает до 10 г/л, лития — 0,65 г/л. Во внутреннем поле артезианского бассейна (например, в районе Братске) подземные воды связаны преимущественно с ордовикскими отложениями. Здесь прослеживается до десяти водоносных горизонтов и комплексов, содержащих обычно пресную воду различного химического состава. Основной объем ресурсов тяготеет к верхней стометровой зоне гидрогеологического разреза. Величина модуля подземного стока здесь может составлять 2–3 л/с км2.

В краевой предгорной части Ангаро-Ленского артезианского бассейна, где на поверхность выходят карбонатные породы нижнего кембрия, повсеместно распространены пресные трещинно-карстовые воды. Для этой полосы свойственен наивысший модуль подземного стока (5–10 л/с км2) и обилие крупно-дебитных (0,5–10 м3/с) хорошо зарегулированных источников. В предгорных прогибах сильнее других обводнены угленосные песчано-глинистые породы юрского возраста, среди которых распространено несколько водоносных комплексов. Наибольшая обводненность характерна для верхней 100-метровой толщи. С ней связаны почти все естественные ресурсы пресных вод; модуль подземного стока не превышает 1–2 л/с км2. Более глубокая часть разреза (200–300 м) содержит разнообразные по составу солоноватые и соленые воды.

Пресные подземные воды с давних времен использовались в хозяйственно-питьевых целях. Многие города области, населенные пункты, хозяйства широко используют пресные воды и в настоящее время. Наибольшую ценность они имеют в районах, где нет или недостаточно поверхностных вод. Особенно большую практическую ценность пресные подземные воды приобрели для населенных пунктов, вынесенных из зоны затопления Иркутского и Братского водохранилищ, в которых они являются единственным источником водоснабжения. Велико значение подземных вод для степных и лесостепных районов области, особенно для Аларского, Боханского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского.

Преимущество пресных подземных вод как источника водоснабжения состоит в том, что они обладают большой стерильностью. Кроме того, они могут быть получены на любой площади, тогда как использование поверхностных вод связано с сооружением водопроводных линий большой протяженности.

Богата Иркутская область и разнообразными минеральными источниками подземных вод. В горно-складчатом обрамлении области известны выходы термальных вод. Общий запас минеральных вод составляет 12,721 тыс. м3/сут. (см. Рис.5).

Минеральные воды находятся главным образом в известняках, мергелях, доломитах кембрия с мощными пластами каменной соли. Широко распространены сульфатные, хлоридные солоноватые, соленые воды и рассолы. В горных областях Восточного Саяна, Прибайкалья, Патомского нагорья известны выходы термальных и углекислых источников. В Иркутской области находится самый мощный не только в России, но и в мире Ангаро-Ленский бассейн минеральных вод. В нем разведано более 300 минеральных источников, 6 грязевых озер с самыми лучшими типами грязи.

Среди минеральных источников известны:

Савватеевское месторождение минеральных вод в Ангарском районе, в 25 км юго-западнее г. Ангарска, в среднем течение р. Оды, в 300 м юго-западнее Савватеевки. Вода источника слабоминерализованная (2,2 г/дм3), хлоридно-натриевая, относится к группе лечебно-столовых вод.

Мунокское месторождение минеральных вод находится в Казачинско-Ленском р-не, в 20 км от ж-д станции Улъкан, в средней части долины реки Киренги. Месторождение является естественным выходом подземных вод в виде источников. Вода бесцветная, прозрачная, без запаха, холодная, слабоминерализованная, гидрокарбонатная кальциево-натриевая. В воде присут...ствуют растворенные органические вещества, являющиеся одним из основных факторов лечебного действия.

По своему составу вода Мунокского месторождения близко минеральной воде «Нафтуся» Трусковецкого месторождения.

Усольское месторождение находится на территории санатория «Усолье» в г. Усолье-Сибирское. По химическому составу вода слабосульфитная хлоридная натриевая с минерализацией 54-55 г/дм3. Водоносный горизонт залегает на глубине 350-400 м среди горных пород нижнего кембрия. Вода используется курортом Усольского санатория для лечения опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

Месторождение «Натка» расположено в 30 км севернее г. Тулун, около исчезнувшей деревушки Натка. С Тулуном место рождение соединено грунтовой дорогой. Минеральная вода с минерализацией около 0.3 г/л, прозрачная, холодная, по химическому составу гидрокарбонатная кальциево-натриевая с микроэлементами меди, цинка, свинца, марганца. Рекомендуется для лечения: хронических гастритов, панкреатита, заболеваний печени.

Минеральные воды использовались местным население давно. Например, в Усолье-Сибирском и Усть-Куте из природных рассолов вываривали соль. Из рассолов можно получать такие элементы, как калий, магний и бром. На базе минеральных вод работают Усольский и Усть-Кутский курорты, а также курорт «Ангара» в Иркутске, санаторий в Ангарске.

Подземные воды являются важным природным богатством области, которое, как и другие богатства, должно охраняться. Пробуренные в ряде районов скважины продолжают фонтанировать, бесцельно расходуются запасы подземных вод. Самоизливание соленых вод и рассолов может ухудшить качество воды в реках и уменьшить количество рыбы в них, вызвать засоление почв и т. д. Поэтому необходимо строго соблюдать правила использования подземных вод.

Рис. 1.1.1.1. Карта-схема расположения минеральных источников Иркутской области

Наиболее близко к Нижнеилимскому району расположены:

• «Целебный источник» Усть-Илимского района в профилактории г. Усть-Илимска, скважина №7 (86 – на рис. 5), вода питьевая сульфатная минеральная, лечебно-столовая;

• Шестаковский минеральный источник, вблизи п. Шестаково, находящийся в устье р. Коршуниха (118 – на рис. 5). Дебит этого источника довольно велик — до 500 кубометров в сутки. Минеральная вода с большим содержанием хлористого натрия, показана в виде ванн при заболевании костей, суставов, мышц и гинекологических осложнениях.

Поверхностные воды

Новоигирминское городское поселение находится на берегу Игирминского залива Усть-Илимского водохранилища в устье реки Черная, на расстоянии 27 км от р. Илим.

Наиболее крупные водотоки, протекающие в границах территории поселения:

Река Черная впадает в реку Илим на 76 км от устья. Река относится к Ангаро-

Байкальскому бассейновому округу, длина водотока составляет 20 км.

Река Карай впадает на 15 км впадает в р. Черная. Общая длина водотока составляет 33 км. Также относится к Анагаро-Байкальскому бассейновому округу, длина водотока составляет 33 км.

Усть-Илимское водохранилище, образовано плотиной Усть-Илимской ГЭС на р. Ангаре. Площадь 1873 км 2, объём 59,4 км 2 длина по р. Ангаре 300 км, по р. Илиму – 299 км, наибольшая ширина 12 км, средней глубиной 32 м, максимальной – 91 м. Уровень водохранилища колеблется в пределах 1,5 м, оно осуществляет сезонное регулирование стока. Создано в целях развития энергетики, водного транспорта и лесосплава. Усть-Илимское водохранилище наряду с Братским занимает первое место в Иркутской области по рыбным запасам. Главные виды рыбы - окунь, плотва и щука, встречаются и такие виды как таймень, стерлядь. Проводятся работы по разведению байкальского осетра.

Река Илим имеет длину в 589 км, площадь бассейна 30,3 тыс. км². Берёт начало на Лено-Ангарском плато, протекает по Среднесибирскому плоскогорью и впадает в Усть-Илимское водохранилище в 860 км от устья Ангары, вблизи плотины Усть-Илимской ГЭС.

Русло с порогами, протоками, островами. Питание смешанное снегодождевое — кроме весеннего паводка, имеют место дождевые летние паводки. Средний расход воды 100 м³/с. Половодье в апреле — июне (39 % годового стока), летне-осенние паводки. Ледостав с октября по май, ледоход осенью около 22 дней, весной — 7 (заторы).

Выводы

Новоигирминское городское поселение Нижнеилимского района ИО относится к муниципальным образованиям с достаточными запасами воды питьевого качества подземных источников.

Водоносные слои подземных вод на территории муниципального образования имеют достаточные мощности (толщину), поэтому они пригодны для промышленной разработки, как источники водоснабжения для нужд хозяйственной деятельности. Требуется проведение гидрогеологических изысканий для утверждения запасов в установленном порядке, расчёт зон санитарной охраны и выполнение мероприятий по их устройству, проектирование на водозаборных сооружениях устройств очистки питьевой воды до нормативных показателей.

Поверхностные воды (реки) также пригодны для использования в качестве источников водоснабжения.

Инженерно-строительные условия

При разработке Генерального плана «Новоигирминское городское поселение Нижнеилимского района ИО» данные об анализе сведений о геолого-геоморфологическом строении и гидрогеологической характеристике района не опубликовались. Нет также данных о наличии и степени развития физико-геологических процессов, явлений и техногенных изменений геологической оболочки с точки оценки благоприятности для градостроительного освоения.

### Численность населения.

Численность постоянного населения (на начало 2010 года) – 10530 человек, в том числе в возрасте:

- моложе трудоспособного 2486 человек;

- трудоспособном 6676 человек;

- старше трудоспособного 1368 человек.

Мужчины – 5019 человек, в том числе в возрасте:

- моложе трудоспособного – 1282 человек;

- трудоспособном -3310  человек;

- старше трудоспособного- 427 человек.

Женщины – 5511 человек, в том числе в возрасте:

- моложе трудоспособного – 1204 человек;

- трудоспособном – 3366 человек;

- старше трудоспособного – 941человек.

Число родившихся за 2010 год – 154 человека, число умерших за 2010 год – 132 человека. Естественный прирост населения за 2010 год – 22 человека.

Уровень жизни населения

Численность пенсионеров всего – 3523 человек, в том числе получающих пенсии:

- по старости – 2949 человек

- по инвалидности – 203  человек

- по потере кормильца – 124  человек

- социальные – 247 человек

### Характеристика жилищно-коммунального сектора.

Площадь Новоигирминского муниципального образования в границах городского поселения составляет 26 005,6 га. Использование территории на исходный год разработки генерального плана отражено в таблице 5.9.

Поселковой застройкой занято 1 109,0 га, что составляет 4,3% всех земель. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 90,7% площади в границах муниципального образования, под прочие виды использования остается 5,0% земель.

Анализ современного использования территории позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю селитебной зоны приходится 548,4 га, или 2,1% территории. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя составляет 520,8 м2. Значительная часть городской застройки - 56,1% селитебной территории, или 90,3% жилых кварталов и микрорайонов – приходится на малоэтажную застройку усадебного типа. Кроме того, 14,8% селитебной территории (19,3% жилой зоны) занимают садоводства.

Площадь участков предприятий и учреждений обслуживания в расчете на одного жителя составляет 16,4 м2.

Существенные площади в селитебной зоне занимают улицы, дороги, проезды, на них приходится 18,5% всей селитебной территории. Площадь улиц и дорог в расчете на одного жителя Новой Игирмы составляет 96,5 м2, что является довольно высоким показателем для территории с преобладанием малоэтажной застройки.

Таблица 1.1.3.1 – Современное использование территорий р.п. Новая Игирма

| Территории | га | % | м2/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Селитебные территории |
| Жилая застройка | 421,9 | 1,6 | 400,7 |
| в т. ч. малоэтажная | 307,6 | 1,2 |  |
| из нее одноэтажная с приусадебными участками | 300,6 | 1,2 |  |
| 2-этажная секционная | 7,0 | 0,0 |  |
| 3-5-этажная секционная | 33,0 | 0,1 |  |
| садоводства | 81,3 | 0,3 |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 17,3 | 0,1 | 16,4 |
| Озелененные и другие рекреационные территории общего пользования | 5,8 | 0,0 | 5,5 |
| Спортивные сооружения | 1,8 | 0,0 | 1,7 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | 101,6 | 0,4 | 96,5 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 548,4 | 2,1 | 520,8 |
| Производственные территории |
| Промышленные территории | 164,8 | 0,6 |  |
| Коммунально-складские территории | 5,4 | 0,0 |  |
| Внешний транспорт | 178,2 | 0,7 |  |
| Прочие производственные территории | 198,6 | 0,8 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 547,0 | 2,1 |  |
| Ландшафтно-рекреационные территории |
| Леса | 20 258,2 | 77,9 |  |
| Луга и пойменные территории | 2 648,0 | 10.2 |  |
| Водные пространства | 544,3 | 2,1 |  |
| Прочие природные территории | 129,7 | 0,5 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 23 580,2 | 90,7 |  |
| Прочие территории |
| Режимные территории | 0,3 | 0,0 |  |
| Участки инженерных сооружений | 13,3 | 0,1 |  |
| Специальные территории | 21,8 | 0,1 |  |
| Территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий | 6,9 | 0,0 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 1 155,2 | 4,4 |  |
| Прочие территории | 132,5 | 0,5 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 1 330,0 | 5,1 |  |
| ВСЕГО | 26 005,6 | 100,0 |  |

## Существующее положение в сфере водоснабжения Новоигирминского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области

### Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Основными поставщиками, как воды питьевого качества, так и горячей воды, т.е. услуг централизованного холодного и горячего водоснабжения, на территории МО «Новоигирминское городское поселение» Нижнеилимского района Иркутской области являются две организации: ООО «ЖЭУ Химки», ООО «ТВК ХИМКИ» , ранее с 15.10.2012г по 15.11.2013г. действовала ООО «Комплексная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (далее по тексту ООО «КУК ЖКХ»).

На конец ноября 2013г. в собственности Администрации находятся котельная №1, котельная №2, сети мкр. «Дружбы». Все остальные объекты - в собственности Департамента по управлению имуществом по Нижнеилимскому району Иркутской области (ДУМИ). После изготовления технической документации объекты будут переданы в Администрацию Новоигирминского городского поселения.

По результатам аукциона предприятие ООО «ТВК ХИМКИ» выиграло право на осуществление деятельности на объектах водоснабжения и водоотведения в 1-м и 3-ем кварталах мкр. «Киевский». Деятельность осуществляется с 25.11.2013г.

Источники холодного и горячего водоснабжения, а также водопроводная и тепловая сети микрорайонов «Химки» и «Дружбы» (в составе улиц Дружбы, Солнечная, ул. Целинная, ул. Пляжная), а также холодное водоснабжение пяти административных зданий по улице Пионерская и 5-ти одноэтажных жилых домов по ул. Новоселов находятся в аренде и эксплуатируются предприятием ООО «ЖЭУ Химки».

Источники холодного водоснабжения, а также водопроводная сети микрорайона «Киевский», 1-го и 3-го жилых кварталов эксплуатируются предприятием ООО «ТВК Химки».

Тепловые сети микрорайона «Киевский», 1-го и 3-го жилых кварталов, пяти административных зданий по улице Пионерская и 5-ти одноэтажных жилых домов по ул. Новоселов находятся в аренде и эксплуатируются предприятием ООО «КУК ЖКХ».

ООО «ЖЭУ Химки» и МО «Новоигирминское городское поселение Нижнеилимского района Иркутской области» заключили договор на поставку воды питьевого качества на территорию муниципального района, сроком действия до 31.12.2013г., в общем объеме 91539,240м3 в год или 7628,28 м3 в месяц.

Потребители ООО «КУК ЖКХ» заключают договора на услуги по теплоснабжению непосредственно с данной энергоснабжающей организацией. Производство и передача горячей воды и тепла производится непосредственно до конечного потребителя.

Коллективные водозаборные колонки и индивидуальные колодцы на территории мкр. «Химки», в зонах, не охваченных централизованным водоснабжением, отсутствуют.

Новоигирминское городское поселение обеспечивается питьевой водой от 2 систем коммунального водоснабжения, состоящих из 10 скважин и 2 водозаборов. Суммарная производительность водозаборов составляет 4,12 тыс. м3/сутки.

Общая протяженность водопроводных сетей на 2012г. составляет 21,04 км, в том числе изношенных и нуждающихся в замене 2,9 км или 13,78% от общей протяженности.

Сети холодного водоснабжения микрорайона Химки протяженностью 9,04 км.

Сети холодного водоснабжения микрорайона Киевский протяженностью 12 км, производительностью 3870 м3/сут. Уровень потерь в сети составляет 10%.

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение МО «Новоигирминское городское поселение» на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из скважин с утвержденными запасами воды 1,01 тыс. куб. м/сут. Подача воды в МО Новоигирминское городское поселение осуществляется по трубопроводам Ду189 с насосной станции II подъема в разводящую сеть МО.

Инженерная инфраструктура микрорайона «Химки»:

1. Источник водоснабжения-подземный:

-водозаборные скважины – 5 шт.;

- резервуар чистой воды 1000 м3;

- насосная станция II подъема.

2. Сети холодного водоснабжения

Система водоснабжения построена более 30 лет назад. Максимальный уровень износа - не более 60%, местами 30%, т.к. теплотрасса и водовод микрорайона «Химки» от котельной № 3 проложены в наземном исполнении в конце 80-х годов.

Инженерная инфраструктура микрорайона «Киевский»:

1. Источник водоснабжения – подземный;

2. Водозаборные узлы:

- производительность – 770 (м3/сут.) факт;

- удаленность от водопотребителя (в черте поселка);

3. Сети холодного водоснабжения

- мощность водопроводных сетей (м3/сут.) – 3870 м3/сут;

- % утечки -10%;

- % износа - 50%.

Водозаборный узел № 1

Водозаборный узел №1 располагается в микрорайоне  «Химки»,  поселка Новая Игирма Нижнеилимского района.

Состоит 5-ти артезианских скважин, резервуара чистой воды 1000 м3 и насосной станции II подъема.

Водозаборный узел состоит из следующих объектов:

Артезианская скважина № И-5730 (скв. 1)

Скважина пробурена 17 июня 1967г., на левом берегу р. Игирма, находится в здании водозабора.

Координаты расположения скважины И-5730 (скв. 1) 57° 09' 144'' северной широты, 103° 56' 285'' восточной долготы.

Конструкция скважины:

- общая глубина 80,0 метров;

- бурение:

диаметр 428 мм	от +0,5 до 20,0 метров;

диаметр 273 мм	от +0,5 до 80,0 метров;

-	обсадка:

диаметр 426 мм от +0,5 до 20,0 метров;

диаметр 273 мм от +0,5 до 80,0 метров.

Фильтр дырчатый диаметром 278 мм. Рабочая часть фильтра установлена в интервале от 31,0 м до 38,0 м, от 49,0 м до 56,0 м и от 66,0 м до 73.0 м.

Водоносный горизонт представлен песчаником серовато-зеленым мелкозернистым кварцево-полевошпатовым и песчаником с прослоями алевролитов.

Данные опытных работ и расчетные значения эксплуатационных параметров скважины № 5730:

- статический уровень 21,0 м;

- динамические уровни 26,00 м и 24,0 м;

- понижение уровня 5,0 м и 3,0 м;

- дебит при откачке 20,0 м3/ч и 18 м3/ч;

- удельный дебит 4,0 м3/ч и 6,0 м3/ч;

По химическому составу вода гидрокарбонатно-магниево-кальциевого типа с общей минерализацией 409.75 мг/л.

Качество воды: прозрачная, без вкуса, без запаха, без цвета.

Артезианская скважина И-5797 (скв. №2)

Скважина пробурена 31 июля 1975г. на левом берегу р. Игирма, находится в утепленном павильоне из железобетонных плит, работает в автоматическом режиме.

Координаты расположения скважины №2 57°09' 141" северной широты, 103°56' 203" восточной долготы

Привязка к ближайшим ориентирам: 70 м от водонасосной станции.

Конструкция скважины:

- общая глубина 80 метров;

- бурение:

диаметр 14" от 0,0 до 25,0 метров;

диаметр 10" от 0,0 до 80,0 метров;

Фильтр дырчатый Ø 10, надфильтровая части 51-60 м. Рабочая часть фильтра установлена в интервале от 51,0-60,0 м до 70,0-40,0 м.

Водоносный горизонт представлен трещиноватым песчаникам с отдельными прослоями алевролитов и аргиллитов. Основная трещиноватость, а, следовательно, обводненность с глубин 50,0м.

Данные опытных работ и расчетные значения эксплуатационных параметров скважины И-5797 (скв. №2):

- динамический уровень 23 м;

- понижение уровня 5 м;

- дебит при откачке 25 м3/ч;

- удельный дебит 5 м3/ч;

- статический уровень 18 м.

В скважине установлен насос марки ЭЦВ 8-2572.

Артезианская скважина №7215

Скважина пробурена 23 апреля 2008г.

Координаты расположения скважины №1 57° 09' 152'' северной широты,

103° 56' 239'' восточной долготы.

Конструкция скважины:

- общая глубина 50,0 метров;

- бурение:

диаметр	400 мм	от 0,0	до 19,7 метров;

диаметр	290 мм	от 19,7 до 23,0 метров;

диаметр	245 мм	от 23,0 до 50,0 метров;

-	обсадка:

Диаметр	325 мм от 0,0 до 19,7 метров;

Диаметр	273 мм от +0,5 до 23,0 метров;

Диаметр	219 мм от +1,0 до 50,0 метров.

Фильтр щелевого типа диаметром 219 мм и длиной 51,0 м. Рабочая часть фильтра установлена в интервале 26,0-48,0 м.

Обсадная колонна труб диаметром 273мм в интервале +0,0-23,5 м. Диаметр и способ бурения указанного интервала колонковое Ø 112 мм с отбором керна, с последующей разбуркой долотом Ø 290 мм.

Водоносный горизонт приурочен к трещиноватым песчаникам Усть-Кутской свиты нижнего ордовика.

Данные опытных работ и расчетные значения эксплуатационных параметров скважины № 7215:

- статический уровень 12,57 м;

- динамический уровень 22,99 м;

- понижение уровня 10,42 м;

- дебит при откачке 691,2 м3/ч;

- удельный дебит 2,77 м3/ч;

По микробиологическим показателям подземные воды характеризуются как здоровые и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1075-02. По химическому составу вода не отвечает нормам СанПиН 2.1.4.1075-02 по показателям общей жесткости.

Артезианская скважина № 5730/6705 (скв. №4)

Скважина пробурена 14 августа 1985г., находится в утепленном павильоне из железобетонных плит, работает в автоматическом режиме.

Координаты расположения скважины №1 57° 09' 154" северной широты, 103° 56' 321" восточной долготы

Привязка к ближайшим ориентирам: в 10м от скважины №И-5730 (скв. 1).

Конструкция скважины:

- общая глубина 65 метров;

- бурение:

диаметр	609,6 мм	от 0,0	до 6,0 метров;

диаметр	508 мм	от 0,0 до 20,0 метров;

диаметр	406,4 мм	от 0,0 до 32,0 метров;

Фильтровая колонна труб наружным диаметром 325мм. Фильтр типа ФСЛ-325 в интервале +0,0-65,0 м.

Водоносный горизонт представлен трещиноватым песчаникам, глубина залегания водоносного горизонта – от 36,0 м до 51,0 м. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 10-120-60.

Артезианская скважина №273Д (скв. №6)

Скважина пробурена 23 апреля 2008г.

Привязка к ближайшим ориентирам: в 0,6км от восточного берега Игирминского залива.

Координаты расположения скважины №1 57° 09' 130" северной широты, 103° 56' 316" восточной долготы

Конструкция скважины:

- общая глубина 56,7 метров;

- бурение:

диаметр	351 мм	от 0,0	до 19,8 метров;

диаметр	243 мм	от 19,8 до 53,4 метров;

диаметр	112 мм	от 53,4 до 70,0 метров;

Фильтр – перфорированные трубы диаметром 219 мм. Рабочая часть фильтра установлена в интервале 32,3-53,4 м, и в интервале 56,7-70,0 м.

Водоносные горизонты приурочены к трещеноватым породам Усть-кутской свиты нижнего ордовика /ОI ИК/ представленными доломитами, песчаниками, алевролитами.

Данные опытных работ и расчетные значения эксплуатационных параметров скважины №273Д (скв. №6):

- понижение уровня 16,80 м;

- дебит при откачке 959 м3/сут. или 11,1 л/сек;

- статический уровень подземных вод установился на глубине 12,80м.

По химическому составу и бактериологическим показателям вода соответствует ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Помимо перечисленных действующих скважин на территории поселения находятся еще две не функционирующие:

- мкр. «Химки» в районе водозабора по ул. Рябиновая д.5 раньше функционировала скважина И-314Д, которая работала на общую сеть. Глубина скважины 72 м, производительность 60 м3/ч, использовалась для заправки автомобилей. На настоящее время не подведено электроснабжение, отсутствует насос.

- мкр. «Киевский» на территории больницы находится резервная скважина.

Водозаборный узел № 2

Водозаборный узел №2 располагается в микрорайоне «Киевский» р.п. Новая Игирма Нижнеилимского района.

Водозаборный узел состоит из следующих объектов:

Артезианская скважина № Скв. №1(8)

Скважина пробурена в 1973г., в центральной части п. Новая Игирма, на правобережье водохранилища Усть-Илимской ГРЭС, находится в павильоне.

Координаты расположения скважины 57˚08'03" с.ш. и 103˚55'05" в.д.

Производственная мощность 1200 м3/сут.

Конструкция скважины:

- общая глубина 65,0 метров;

- обсадка:

диаметр 254 мм от 	0,0 до	70,0 метров.

Фильтр щелевого типа диаметром 219 мм и длиной 51,0 м. Рабочая часть фильтра установлена в интервале 26,0-48,0 м.

Водоносный горизонт представлен песчаникам Усть-Кутской свиты нижнего ордовика с отдельными прослоями алевролитов и аргиллитов.

Данные опытных работ и расчетные значения эксплуатационных параметров скважины № 1:

- статический уровень 31,00 м;

- понижение уровня 0,6 м и 2,5 м;

- дебит при откачке 13,8 л/сек и 2,7 л/сек;

По микробиологическим показателям подземные воды характеризуются как здоровые и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1075-02. Дополнительные сведения: в мг/л: CO3-6; NO3 – 10,16; SiO2 – 6.

Площадь территории санитарной зоны совместно со скв. №4 (9) – 4200 м2 или 75м*60м.

В скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-6,3-125.

Артезианская скважина Скв. №2 (9)

Скважина пробурена в 1976г. на юго-восточной окраине п. Новая Игирма находится в павильоне.

Географические координаты: 57˚07'36" с.ш. и 103˚53'25" в.д.

Привязка к ближайшим ориентирам: расположена на юго-западной окраине п. Новая Игирма Нижнеилимского района.

Производственная мощность 1200 м3/сут.

Конструкция скважины:

- общая глубина 46,0 метров;

Обсадная колонна труб диаметром 203,2мм в интервале +0,0-46,0 м.

Водоносный горизонт приурочен к трещиноватым песчаникам Усть-кутской свиты нижнего ордовика.

Данные опытных работ и расчетные значения эксплуатационных параметров скважины № 2 (10):

- статический уровень 25,00 м;

- понижение уровня 4,00 м;

- дебит при откачке 6,9 л/с;

- удельный дебит 1,7 л/с;

По микробиологическим показателям подземные воды характеризуются как здоровые и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1075-02.

Площадь территории санитарной зоны – 625 м2 или 25м*25м.

В скважине установлен насос марки ЭЦВ 8-25-100.

Артезианская скважина Скв. №3(10)

Скважина пробурена в 1979г., устроен павильон из железобетонных плит.

Географические координаты: 57007'44" с.ш. и 103053'33" в.д

Привязка к ближайшим ориентирам: расположена на юго-западной окраине п. Новая Игирма Нижнеилимского района (в 150м от скв. №2).

Производственная мощность 600 м3/сут.

Конструкция скважины:

- общая глубина 70,0 метров;

- обсадка:

диаметр   508 мм от 0,0 до 20,0 метров;

диаметр   425 мм от 0,0 до 40,0 метров;

диаметр   250 мм от 0,0 до 70,0 метров.

Рабочая часть фильтра установлена в интервале 42,0-60,0 м.

Водоносный горизонт приурочен к разнозернистым песчаникам.

Данные опытных работ и расчетные значения эксплуатационных параметров скважины № 3:

- статический уровень 6,07 м;

- понижение уровня 4,00 м и 10,00 м;

- дебит при откачке 2,2 л/сек и 3,33 л/сек;

- удельный дебит 0,55 м3/ч и 0,33 м3/ч;

По содержанию железа подземные воды не соответствуют требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

Площадь территории санитарной зоны – 240,25 м2 или 15м*15м.

В скважине установлен насос марки ЭЦВ 10-63-110.

Артезианская скважина Скв. №4

Скважина пробурена в 1983г., оборудована колодцем с крышкой.

Географические координаты: 57008' 03" с.ш. и 103055' 07" в.д

Привязка к ближайшим ориентирам: центральная часть п. Новая Игирма на правобережье водохранилища Усть-Илимской ГЭС.

Производственная мощность 600 м3/сут.

Конструкция скважины:

- общая глубина 55,0 метров;

- обсадка:

диаметр   273 мм от +0,5 до	18,0 метров;

диаметр   168 мм от +0,5 до	 55,0 метров.

Фильтр дырчатого типа диаметром 168 мм. Рабочая часть фильтра установлена в интервале 25,0-46,0 м.

Водоносный горизонт представляет собой частое переслаивание мелкозернистых песчаников, аргиллитов и алевролитов трещиноватых.

Данные опытных работ и расчетные значения эксплуатационных параметров скважины № 4:

- статический уровень 31,00 м;

- понижение уровня 2,70 м;

- дебит при откачке 2,50 л/сек;

- удельный дебит 1,08 л/сек;

Воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые.

Площадь территории санитарной зоны совместно со скв. №1 (8) – 4200 м2 или 75м*60м.

На территории санитарной зоны находится Водонапорная башня, и бак накопитель 60 м3.

Таблица 1.2.2.1 – Технологическое оборудование водозаборного узла

| Объект | Наименование оборудования | Марка оборудования | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | электро-оборудования | проектная |
| Скважина №1 | Глубинный насос | ЭЦВ-10-65-110 | 32 кВт | 1200 м3/сут. |
| Скважина №2 | Глубинный насос | ЭЦВ-10-65-110 | 32 кВт | 1200 м3/сут. |
| Скважина №3 | Глубинный насос | ЭЦВ-8-40-90 | 15кВт | 600 м3/сут. |
| Скважина №4 | Глубинный насос | ЭЦВ-8-40-90 | 15 кВт | 600 м3/сут. |
| Водонапорная башня |  |  |  |  |
| Бак-накопитель |  |  |  |  |

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Станции водоподготовки отсутствуют.

Обеззараживание воды, забранной из артезианских скважин, не производится.

Контроль качества забираемых вод

В соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется испытательным лабораторным центром ФБГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

На рисунках 1.2.3.1-1.2.3.3 представлен протокол лабораторных испытаний бактериологического анализа 15 февраля 2013 г.

Рисунок 1.2.3.1 – Протокол лабораторных испытаний бактериологического анализа от 27 мая 2013г. Скважина №3

Рисунок 1.2.3.2 – Протокол лабораторных испытаний бактериологического анализа от 27 мая 2013г. Скважина №3

Рисунок 1.2.3.3 – Протокол лабораторных испытаний бактериологического анализа от 27 мая 2013г. Скважина №3

### Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную сеть

Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, производится в Испытательной лаборатории предприятия, имеющая Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в установленном порядке рабочих программ исследования воды источников, обработанной питьевой воды и воды в распределительной сети по каждому водозабору отдельно. В программах определены места и периодичность отбора проб, перечень определяемых ингредиентов по микробиологическим, химическим и органолептическим показателям.

Все лабораторные исследования выполняются по аттестованным ПНДФ на метод выполнения измерений с соблюдением всех требований действующих ГОСТов, СП, РД, МУК и других НД на проведение исследований и испытаний. Отбор проб воды производится в соответствии с требованиями ГОСТ.

Анализ качества подаваемой питьевой воды

Источники водоснабжения на территории МО Новоигирминского городского поселения обладают водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01.

Микрорайон «Химки».

На рисунке 1.2.4.4 представлен протокол химического анализа питьевой воды отбор из скважины № 2.

На рисунке 1.2.4.5 представлен протокол химического анализа питьевой воды отбор из скважины № 4.

На рисунке 1.2.4.6 представлен протокол химического анализа питьевой воды отбор из разводящей сети.

Рисунок 1.2.4.4 – Протокол химического анализа питьевой воды от 14 июня 2011г

Рисунок 1.2.4.5 – Протокол химического анализа питьевой воды от 14 июня 2011г. Скважина №4

Рисунок 1.2.4.6 – Протокол химического анализа питьевой воды от 21 мая 2013г. Отбор воды из разводящих сетей

Микрорайон «Киевский»

На рисунке 1.2.4.7 представлен протокол химического анализа питьевой воды отбор из скважины № 1.

На рисунке 1.2.4.8 представлен протокол химического анализа питьевой воды отбор из скважины № 4.

На рисунке 1.2.4.9 представлен протокол химического анализа питьевой воды отбор из скважины № 3.

Рисунок 1.2.4.7 – Протокол химического анализа питьевой воды от 21 марта 2012г. Скважина №1

Рисунок 1.2.4.8 – Протокол химического анализа питьевой воды от 26 марта 2012г. Скважина №3

Рисунок 1.2.4.9 – Протокол химического анализа питьевой воды от 26 марта 2012г. Скважина №4

### Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

На территории Новоигирминского городского поселения, насосные станции функционируют только на источниках в ВЗУ № 1 и ВЗУ № 2 (данные по насосным станциям на источниках предоставлены в разделе 1.2.2). Насосные станции вне источников водоснабжения отсутствуют.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Микрорайон «Химки».

На территории микрорайона «Химки» Новоигирминского городского поселения находится 5538,3 п. м. водопроводных сетей (данные предоставлены из расчета электронной схемы водопроводной сети).

На Рисунке 1.2.6.1 представлена характеристика водопроводных сетей микрорайона Химки в зависимости от протяженности и внутреннего диаметра труб.

Рисунок 1.2.6.1 – Характеристика водопроводных сетей микрорайона «Химки»

Также в Таблице 1.2.6.1 Представлены длины и диаметры всех участков водопроводных сетей микрорайона Химки (данные предоставлены из расчета электронной схемы водопроводной сети). На рисунке 1.2.6.2 представлена схема сетей водоснабжения микрорайона «Химки».

Рисунок 1.2.6.2 – Схема существующих сетей водоснабжения микрорайона «Химки»

Тип прокладки сетей водоснабжения подземный, глубина прокладки 2 м, в некоторых местах до 3 м. Для не замерзания сети ХВС на некоторых участках трубы проложены вместе с сетью теплоснабжения и утеплены стекловатой или опилками.

Микрорайон «Киевский»

Тип прокладки сетей водоснабжения подземный, глубина прокладки 2 м, в некоторых местах до 4 м. Для не замерзания сети ХВС на некоторых участках трубы проложены вместе с сетью теплоснабжения и утеплены стекловатой или опилками. На рисунке 1.2.6.3 представлена схема сетей водоснабжения микрорайона «Киевский».

Рисунок 1.2.6.3 – Схема существующих сетей водоснабжения микрорайона «Киевский»

### Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения.

Водозаборные колонки общего пользования по улицам, не охваченным централизованным водоснабжением, отсутствуют.

В летнее время осуществляется подача воды на приусадебные участки в частные дома, сеть летнего водопровода расположена в 3 км от группы скважин микрорайона «Киевский». В летнее время со скважины № 7 вода закачивается в башню, находящуюся на высоте 16 м, и подаётся в систему летнего водопровода. Объем воды, потребляемый абонентами летнего водопровода – 60 000 м3/год.

У некоторых жителей частного сектора имеются собственные скважины, их количество не учтено.

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

В водоснабжении муниципального образования поселения существуют технические и технологические проблемы.

- недостаточное резервирование электроснабжения водозаборов;

- износ и устаревшее оборудование пожарного водоснабжения (гидранты);

- износ и ветхое состояние сетей водопровода;

- необходимость промывки водозаборных скважин;

- низкое качество насосов ЭЦВ;

- недостаток приборов учета воды;

- устаревший автопарк водовозного транспорта.

- износ сетей составляет до 15 %;

- износ основных сооружений источников водоснабжения до 90%;

- низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения

Требуются дополнительные источники водоснабжения, поэтому необходимо провести гидрогеологические изыскания, после чего определиться с формированием схемы водоснабжения, т.к. существующие скважины в районе микрорайона Киевский не имеют достаточной зоны санитарной охраны строгого режима (радиус 50м.) и должны быть закрыты. После проведения гидрогеологических изысканий необходимо утверждение запасов в установленном порядке, расчёт зон санитарной охраны и выполнение мероприятий по их устройству.

### Описание существующих технический и технологических решений по предотвращению замерзания воды на территориях распространения вечномерзлых грунтов.

Согласно СНиП 2.05.07-85* Новоигирминское городское поселение не находится в зоне вечной мерзлоты, что проиллюстрировано на рисунке 1.2.8.1.

Рисунок 1.2.9.1 – Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

Обозначения на схеме:

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлых грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 – южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Для предотвращения возможного промерзания участков сетей используются следующие технические и технологические решения:

- часть водопроводных сетей выполнена подземным способом прокладки, с глубиной заложения до 3 метров, на некоторых участках - 4 м (1 квартал, микрорайон «Киевский»);

- остальная часть сетей проложена канально, совместно с тепловыми сетями, сети утеплены стекловатой или опилками, что исключает промерзание водопроводных сетей в течение отопительного периода;

- на участках, где есть риск промерзания водоводов, обеспечивается постоянная циркуляция воды.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Новоигирминское городское поселение не выявлено.

## Балансы водоснабжения и водопотребления.

### Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Микрорайон «Химки».

В таблице 1.3.1.1. предоставлен структурный водный баланс по группам потребителей р.п. Новая Игирма. До 3 квартала 2013 г.

Таблица 1.3.1.1 – Структурный водный баланс по группам потребителей ООО «ЖЭУ Химки»

| Наименование | Объем водоснабжения, м. куб. |
| --- | --- |
| Бюджетные организации | 30572 |
| Прочие потребители: | 76181 |
| Собственные нужды, в т.ч.: | 81308 |
| офис | 28 |
| Котельная | 81280 |
| Население, в т.ч.: | 224681 |
| горячая вода | 90029 |
| холодная вода | 134651 |
| ИТОГО: | 412742 |

Микрорайон «Киевский».

В таблицах 1.3.1.2. предоставлен структурный водный баланс по группам потребителей р.п. Новая Игирма. За 3 квартала 2013 г

Таблица 1.3.1.2 – Структурный водный баланс по 1 и 3 кварталу

| Наименование | Объем водоснабжения, м. куб. |
| --- | --- |
| Бюджетные организации | 8030,33 |
| Прочие потребители | 32971,55 |
| Собственные нужды, в т.ч. офис* | 1430,20 |
| Население | 131790,12 |
| Итого: ТВК | 174222,20 |
| Привозная вода, в т.ч.: |  |
| СКВ 7 | 5708,80 |
| водопровод | 85361,55 |
| ИТОГО: | 265292,55 |

### Структурный водный баланс реализации воды по потребителям

Микрорайон «Химки».

Баланс водопотребления в микрорайоне «Химки» представлен в таблице 1.3.2.1.

Таблица 1.3.2.1 – Баланс по водопотреблению в микрорайоне «Химки»

| №п/п | Номер дома | Численность | ХВС м3/cут. | ГВС м3/cут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а | 104 | 18,72 | 17,68 |
| 2 | 1 | 110 | 19,8 | 18,7 |
| 3 | 2 | 137 | 24,66 | 23,29 |
| 4 | 3 | 100 | 18 | 17 |
| 5 | 4 | 117 | 21,06 | 19,89 |
| 6 | 5 | 122 | 21,96 | 20,74 |
| 7 | 6 | 118 | 21,24 | 20,06 |
| 8 | 7 | 150 | 27 | 25,5 |
| 9 | 8 | 81 | 14,58 | 13,77 |
| 10 | 9 | 111 | 19,98 | 18,87 |
| 11 | 10 | 101 | 18,18 | 17,17 |
| 12 | 11 | 194 | 34,92 | 32,97 |
| 13 | 12 | 75 | 13,5 | 12,75 |
| 14 | 13 | 124 | 22,32 | 21,08 |
| 15 | 15 | 31 | 5,58 | 5,27 |
| 16 | 16 | 36 | 6,48 | 6,12 |
| 17 | 17 | 43 | 7,44 | 7,31 |
| 18 | 19 | 106 | 19,08 | 18,02 |
| 19 | 20 | 140 | 25,2 | 23,8 |
| 20 | 21 | 110 | 19,8 | 18,7 |
| 21 | 22 общ | 151 | 27,18 | 25,67 |
| 22 | 23 | 181 | 32,58 | 30,77 |
| 23 | 24 общ | 181 | 32,58 | 30,77 |
| 24 | коттедж №1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 25 | коттедж №2 | 5 | 0,72 | 0,68 |
| 26 | коттедж №3 | 2 | 0,9 | 0,85 |
| 27 | коттедж №4 | 3 | 0,36 | 0,34 |
| 28 | коттедж №5 | 2 | 0,54 | 0,51 |
| 29 | д.с. солнышко | 210 | 15,75 | 7,5 |
| 30 | д.с огонек | 220 | 16,5 | 7,5 |
|  | Центр помощи семье и детям Нижнеилимского района |  | 5,465 | 1,255 |
| 31 | д.к прометей | 300 | 0,858 | 0,78 |
|  | гостиница тайга | 50 | 11,5 | 10 |
| 35 | мн «Уют» | 5 | 0,25 | 0,19 |
| 36 | Мн « Визит» | 5 | 0,0275 | 0,025 |
| 37 | Ресторан кедр | 60 | 0,06985 | 0,0635 |
|  | ЗАО Северное (пекарня) |  | 2,71 |  |
|  | ЗАО Северное (торговый дом) |  | 1,07 | 1,49 |
| 38 | супермаркет Игирма | 10 | 4,29 | 3,9 |
|  | ООО БЭКойл –Игирма» |  | 1 | 0,3157 |
|  | ООО «Заря» |  | 0,87 |  |
|  | ИП Пистер |  | 0,135 |  |
|  | ООО «СВИМП» |  | 0,874 |  |
|  | Сбербанк России. |  | 0,485 | 0,485 |
| 39 | Поликлиника | 150 в день | 2,25 | 1,5 |
| 40 | админ. здание | 20 | 0,275 |  |
| 41 | гаражн. боксы | 2 | 0,22 |  |
| 42 | произв. быт. помещ. | 2 | 0,022 |  |
| 43 | ИП Михайлов |  | 3,56 | 2,63 |
| 44 | МОУ Новоигирминская Сош № | 520 | 22,30 | 7,89 |
| 45 | Тц | 100 | 1,1 | 1 |
| 46 | ФГПУ «Почта России» |  | 2,388 |  |
| 47 | Пионерская, 58 ПЧ | 20 | 2,2 |  |
| 48 | МОУ Новоигирминская Сош № 2 | 300 | 16,39 |  |
| 49 | администрация | 23 | 0,316 | - |
| 50 | Пекарня Заиров |  | 4,37 | - |
| 51 | Школа искусств | н/д | 1,688 | - |
| 53 | БЭСК Пионерская, д. 35 | н/д | 0,482 | - |
| 54 | Торговый дом: ул. Дружбы, 26 |  | 13,658 | 1,016 |
|  | ООО КУК ЖКХ» котельная |  | 4 |  |
|  | ИП в МКД |  |  |  |
|  | ИП Боброва |  | 0,185 | 0,065 |
|  | ИП Балахнин |  | 0,048 | 0,046 |
|  | ИП Ганина |  | 0,318 | 0,092 |
|  | ИП Язвинская |  | 0,318 | 0,092 |
|  | ИП Ломовских |  | 0,045 | 0,04 |
|  | ИП Филь |  | 0,045 | 0,04 |
|  | ИП Падерина |  | 0,66 | 0,299 |
|  | ИП Потапова |  | 0,039 | 0,047 |
|  | ИП Рощин Ю.В. |  | 0,042 | 0,001 |
|  | ИП Хавкина |  | 0,616 | 0,109 |
|  | ИП Молчанова |  | 0,056 | 0,0268 |
|  | ИП Григорьева |  | 0,048 | 0,008 |
|  | ИП Левчик |  | 0,121 | 0,134 |
|  | ИП Самсонова |  | 0,066 | 0,008 |
|  | ИП Юркшус |  | 0,0014 | 0,0253 |
|  | ИП Игашева |  | 0,2287 | 0,02 |
|  | ИП Калинина |  | 0,325 | 0,147 |
|  | ИП Исаков |  | 0,0666 | 0,256 |
|  | ООО Исток |  | 0,19 | 0,164 |
|  | ООО СЭЛ- Тайрику» |  | 72,48 |  |
|  | ООО «Лес ресурс» |  | 59,31 |  |
|  | ЗАО ЛДК Игирма |  | 18,573 |  |
|  | ЗАО СЛКом |  | 6,9 |  |
|  | ООО Игирма АвтоВаз |  | 0,243 |  |
|  | Итого |  | 772,71805 | 497,7803 |

Приготовление воды на нужды ГВС происходит на ЦТП, из таблицы видно, что расход холодной воды на ЦТП составит 498,61 м3/сут.

Микрорайон «Дружба».

Баланс водопотребления в микрорайоне «Дружба» представлен в таблице 1.3.2.2.

Таблица 1.3.2.2 – Баланс по водопотреблению в микрорайоне «Дружба»

| №п/п | Адрес | Кол-во проживающих | ХВС м3/cут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дружбы, 5 | 1 | 0,18 |
| 2 | Дружбы, 6 | 4 | 0,72 |
| 3 | Дружбы, 8-1 | 2 | 0,36 |
| 4 | Дружбы, 8-2 | 2 | 0,36 |
| 5 | Дружбы д 9 | 4 | 0,72 |
| 6 | Дружбы, д.10кв1 | 3 | 0,54 |
| 7 | Дружбы, д.10кв2 | 2 | 0,36 |
| 8 | Дружбы ,11 | 2 | 0,36 |
| 9 | Дружбы, д .12кв 1 | 2 | 0,36 |
| 10 | Дружбы, д.12, кв2 | 4 | 0,72 |
| 11 | Дружбы, д.14кв1 | 2 | 0,36 |
| 12 | Дружбы, д.14кв2 | 3 | 0,54 |
| 13 | Дружбы, д.16кв2 | 1 | 0,18 |
| 14 | Дружбы д 17 | 2 | 0,36 |
| 15 | Дружбы д 18, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 16 | Дружбы д 18, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 17 | Дружбы д 19, кв.1 | 5 | 0,9 |
| 18 | Дружбы д 22 | 1 | 0,18 |
| 19 | Дружбы д 23 | 2 | 0,36 |
| 20 | Дружбы д 28, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 21 | Дружбы д 28, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 22 | Дружбы д 30, кв. 1 | 2 | 0,36 |
| 23 | Дружбы д, 30кв.2 | 3 | 0,54 |
| 24 | Дружбы д, 32кв.1 | 1 | 0,18 |
| 25 | Дружбы д, 32кв.2 | 3 | 0,54 |
| 26 | Дружбы д, 33 | 1 | 0,18 |
| 27 | Дружбы д, 34, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 28 | Дружбы д, 34, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 29 | Дружбы д, 35 | 2 | 0,36 |
| 30 | Дружбы д, 36, кв. 1 | 1 | 0,18 |
| 31 | Дружбы д, 36, кв. 2 | 1 | 0,18 |
| 32 | Дружбы д, 37 | 2 | 0,36 |
| 33 | Дружбы д, 38, кв,1 | 4 | 0,72 |
| 34 | Дружбы д, 38, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 35 | Дружбы д, 39 | 2 | 0,36 |
| 36 | Дружбы д, 40.кв.1 | 2 | 0,36 |
| 37 | Дружбы д, 40.кв.2 | 3 | 0,54 |
| 38 | Дружбы д, 41 | 2 | 0,36 |
| 39 | Дружбы д, 42.кв.1 | 2 | 0,36 |
| 40 | Дружбы д, 42.кв.2 | 2 | 0,36 |
| 41 | Дружбы д, 43 | 3 | 0,54 |
| 42 | Дружбы д, 44, кв.1 | 3 | 0,54 |
| 43 | Дружбы д, 44, кв.2 | 4 | 0,72 |
| 44 | Дружбы д, 45 | 4 | 0,72 |
| 45 | Дружбы д, 46.кв.1 | 2 | 0,36 |
| 46 | Дружбы д, 46.кв.2 | 2 | 0,36 |
| 47 | Дружбы д, 48, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 48 | Дружбы д, 48, кв.2 | 4 | 0,72 |
| 49 | Дружбы д, 50, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 50 | Дружбы д, 50, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 51 | Дружбы д, 52, кв.1 | 3 | 0,54 |
| 52 | Дружбы д, 52, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 53 | Дружбы д, 54, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 54 | Дружбы д, 54, кв.2 | 2 | 0,36 |
|  | Итого: | 107 | 21,96 |
| 55 | Солнечная д.3 | 2 | 0,36 |
| 56 | Солнечная д.5, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 57 | Солнечная д.5, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 58 | Солнечная д.7, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 59 | Солнечная д.7, кв.2 | 1 | 0,18 |
| 60 | Солнечная д.9, кв.1 | 3 | 0,54 |
| 61 | Солнечная д.9, кв.2 | 6 | 1,08 |
| 62 | Солнечная д.11, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 63 | Солнечная д.11, кв.2 | 4 | 0,72 |
| 64 | Солнечная д.12, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 65 | Солнечная д.12, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 66 | Солнечная д.13, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 67 | Солнечная д.13, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 68 | Солнечная д.14, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 69 | Солнечная д.14, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 70 | Солнечная д.15 | 1 | 0,18 |
| 71 | Солнечная д.16, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 72 | Солнечная д.16, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 73 | Солнечная д.17, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 74 | Солнечная д.17, кв.2 | 5 | 0,9 |
| 75 | Солнечная д.18, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 76 | Солнечная д.18, кв.2 | 6 | 1,08 |
| 77 | Солнечная д.19, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 78 | Солнечная д.19, кв.2 | 3 | 0,54 |
| 79 | Солнечная д.20, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 80 | Солнечная д.20, кв.2 | 3 | 0,54 |
| 81 | Солнечная д.21, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 82 | Солнечная д.21, кв.2 | 1 | 0,18 |
| 83 | Солнечная д.22, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 84 | Солнечная д.22, кв.2 | 3 | 0,54 |
| 85 | Солнечная д.24, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 86 | Солнечная д.24, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 87 | Солнечная д.26, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 88 | Солнечная д.26, кв.2 | 2 | 0,36 |
|  | 75,00 | 13,86 |
| 89 | Целинная д.7, кв.1 | 3 | 0,54 |
| 90 | Целинная д.7, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 91 | Целинная д.9, кв.1 | 4 | 0,72 |
| 92 | Целинная д.9, кв.2 | 3 | 0,54 |
| 93 | Целинная д.11, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 94 | Целинная д.11, кв.2 | 3 | 0,54 |
| 95 | Целинная д.11, кв.3 | 4 | 0,72 |
| 96 | Целинная д.13, кв.1 | 3 | 0,54 |
| 97 | Целинная д.13, кв.2 | 4 | 0,72 |
| 98 | Целинная д.15, кв.1 | 2 | 0,36 |
| 99 | Целинная д.15, кв.2 | 4 | 0,72 |
| 100 | Целинная д.20, | 4 | 0,72 |
| 101 | Целинная д.22 | 1 | 0,18 |
| 102 | Целинная д.31, кв.1 | 1 | 0,18 |
| 103 | Целинная д.31, кв.2 | 2 | 0,36 |
| 104 | Целинная д.35, | 3 | 0,54 |
| 105 | Целинная д.37, | 1 | 0,18 |
| 106 | Целинная д.39, | 2 | 0,36 |
| Итого | 47,00 | 8,46 |
| 107 | Пляжная д.5 | 3 | 0,54 |
| 108 | Пляжная д.7 | 2 | 0,36 |
| 109 | Пляжная д.9 | 3 | 0,54 |
| 110 | Пляжная д.11 | 1 | 0,18 |
| 111 | Пляжная д.12 | 2 | 0,36 |
| 112 | Пляжная д.13 | 2 | 0,36 |
| 113 | Пляжная д.14 | 2 | 0,36 |
| 114 | Пляжная д.15 | 2 | 0,36 |
| Итого | 17,00 | 3,06 |
| 119 | ул. Новосёлов д.71 | 5 | 0,9 |
| 120 | ул. Новосёлов д.69 | 6 | 1,08 |
| 121 | ул. Новосёлов д.67 | 3 | 0,54 |
| 122 | ул. Новосёлов д.36 | 5 | 0,9 |
| 123 | ул. Новосёлов д.34 | 5 | 0,9 |
| Итого | 24 | 4,32 |
| Всего. |  | 51,66 |
| Собственные нужды ООО «ЖЭУ Химки». |  | 223,315 |
| Итого население и организации. |  | 1047,69 |

Микрорайон «Киевский».

Баланс водопотребления в микрорайоне «Киевский» представлен в таблице 1.3.2.3.

Таблица 1.3.2.3– Баланс по водопотреблению в микрорайоне «Киевский»

| Адрес | Кол-во проживаю | Норм. расход ХВС, л/cут. | ХВС м3/cут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Квартал 1 |
| Дом 3 | 45 | 180 | 8,1 |
| Дом 4 | 43 | 180 | 7,74 |
| Дом 5 | 46 | 180 | 8,28 |
| Дом 6 | 36 | 180 | 6,48 |
| Дом 11 | 28 | 180 | 5,04 |
| Дом 12 | 34 | 180 | 6,12 |
| Дом 13 | 32 | 180 | 5,76 |
| Дом 14 | 35 | 180 | 6,3 |
| Итого |  |  | 53,8 |
| Квартал 3 |
| Дом 4 | 46 | 180 | 8,28 |
| Дом 5 | 37 | 180 | 6,66 |
| Дом 6 | 43 | 180 | 7,74 |
| Дом 7 | 54 | 180 | 9,72 |
| Дом 8 | 95 | 180 | 17,1 |
| Дом 9 | 79 | 180 | 14,22 |
| Дом 10 | 98 | 180 | 17,64 |
| Дом 11 | 97 | 180 | 17,46 |
| Дом 12 | 111 | 180 | 19,98 |
| Дом 13 | 99 | 180 | 17,82 |
| Дом 14 | 95 | 180 | 17,1 |
| Дом 15 | 111 | 180 | 19,98 |
| Дом 16 | 115 | 180 | 20,7 |
| Дом 17 | 96 | 180 | 17,28 |
| Дом 18 | 87 | 180 | 15,66 |
| Дом 19 | 111 | 180 | 19,98 |
| Дом 20 | 94 | 180 | 16,92 |
| Дом 21 | 83 | 180 | 14,94 |
| Дом 22 | 83 | 180 | 14,94 |
| Дом 23 | 116 | 180 | 20,88 |
| Дом 24 | 155 | 180 | 27,9 |
| Дом 73 | 167 | 180 | 30,06 |
| Дом 74 | 145 | 180 | 26,1 |
| Дом 36 | 30 | 180 | 5,4 |
| Дом 37 | 50 | 180 | 9 |
| Дом 38нет ванн | 223 | 60 | 20,14 |
| Милиция | н/д | н/д | н/д |
| Итого |  |  | 433,6 |

Среднее годовое потребление воды на нужды теплоснабжения котельной в микрорайоне «Химки» составляет 37 тыс. м3/год

Среднее годовое потребление воды на нужды теплоснабжения котельной в микрорайоне «Киевская» составляет 21,6 тыс. м3/год.

Таблица 1.3.2.4. Перечень абонентов участка "ТВК Киевский" по водоснабжению и водоотведению на 2011 г.

| Наименование абонента | Вода/мес. | Стоки/мес. | Вода/год | Стоки/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные предприятия: |  |  |  |  |
| Прометей библиотека | 0,6 | 0,6 | 7,2 | 7,2 |
| д/с Березка БЖ | 193,87 | 193,87 | 2326,44/ 2389,92 | 2326,44/ |
| МБОУ ДОД «ЦТР и ГО» | 5,64 | 5,64 | 67,68 | 67,68 |
| ОВД по Нижнеилимскому р-ну | 14,49 | 14,49 | 173,88 | 173,88 |
| ОВО при ОВД | 1,3 | 1,3 | 15,6 | 15,6 |
| ОГБУЗ Новоигирминская городская Больница (5 общ.) | 1,35 | 1,35 | 16,2/ 21,72 | 16,2/ |
| ОГБУЗ Новоигирминская городская Больница (стационар) | 599,8 | 599,8 | 7197,6/ 4124,88 | 7197,6 |
| МОУ Новоигирминская Сош №1 | 211,03 | 211,03 | 2532,36/1790,76 | 2532,36 |
| ЦСО "Ветеран" (Соц. защита) | 1,634 | 1,634 | 19,608 | 19,608 |
| ИТОГО бюджетные предприятия: | 1029,714 | 1029,714 | 12356,57 | 12356,57 |
| Сторонние предприятия: |  |  |  |  |
| ИП Вахрушев | 1,858 | 1,858 | 22,296 | 22,296 |
| ИП Калинин | 16,99 | нет | 203,88 | нет |
| ИП Караваева | 6,545 | 6,545 | 78,54 | 78,54 |
| ИП Михайлова | 2,08 | 2,08 | 24,96 | 24,96 |
| ИП Орлова | 25,4 | 25,4 | 304,8 | 304,8 |
| ИП Яковлева | - | - | 103 | 103 |
| ИП Подтуркина | 4,38 | 4,38 | 52,56 | 52,56 |
| ИП Степанова | - | - | 28 | 28 |
| ИП Шлемов | 21,55 | 21,55 | 258,6 | 258,6 |
| ИП Штенцель | 7,18 | 7,18 | 86,16 | 86,16 |
| ООО "МиГ" | 24,4 | 24,4 | 292,8 | 292,8 |
| ОСБ № 2413 | - | - | 45,8 | 45,8 |
| СП Иг-Т - дом, 37-1-й подъ. и № 36-кв №15 | 954,595 | 954,595 | 11455,11 | 11455,14 |
| ФГУП Почта России | 11,23 | 11,23 | 134,76 | 134,76 |
| ТРК Усть-Илимская | 0,35 | 0,35 | 4,2 | 4,2 |
| РЖД (НГЧ-1) | 442,42 | 358,26 | 5309,04 | 4299,12 |
| ИП Елисова | 9,514 | 9,514 | 114,168 | 114,168 |
| ИП Танкович | 2,17 | 2,17 | 26,04 | 26,04 |
| ООО "Фанат" (Ляднов) | 56,57 | 56,57 | 678,84 | 678,84 |
| ЗАО "ЛДК Игирма", III-37-2-й подъезд | 204 | 204 | 2448/1080 | 2448 |
| ООО "Спектр" | 11,21 | 11,21 | 134,52 | 134,52 |
| ООО "Империя" | 117,94 | 117,94 | 854,76 | 854,76 |
| ООО "Лика", кафе "Минутка" | 39,4 | 39,4 | 472,8 | 472,8 |
| ИП Кузь | - | - | 18 | 12 |
| Привозная вода: |  |  |  |  |
| Райпо | - | - | 244,9 | - |
| ПКФ Инком | - | - | 25,2 | - |
| Итого привозная вода: |  |  | 270,10 |  |
| ИТОГО сторонние предприятия: | 1959,782 | 1858,632 | 23421,734 | 21931,864 |
| Свои организации: |  |  |  |  |
| ООО "Теплосервис" | 1 799,66 | 1 799,66 | 21 595,90 | 21 595,90 |
| ООО "НУК" | 92,75 | 92,75 | 790,00 | 790,00 |
| МУП "Баня" | 2 102,66 | 2 102,66 | 25 231,92 | 25 231,92 |
| Участок "ТВК Киевский" | 97,83 | 97,83 | 1 174,00 | 1 174,00 |
| Участок "ЖЭУ Киевский" | 19,15 | 19,15 | 229,85 | 229,85 |
| Итого свои организации: | 4 112,05 | 4 112,05 | 49 021,67 | 49 021,67 |
| ИТОГО: | 7 101,55 | 7 000,40 | 84 799,97 | 83 310,10 |

### Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

Существующие нормативы потребления хозпитьевой воды населением утверждены главой Новоигирминского ГП «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг».

Норматив потребления хозпитьевой воды рассчитывается исходя из количества проживающих человек. Также, величина норматива зависит от типа дома, т.е. наличия ванн, централизованного или локального водоотведения, водонагревателей и др.

Объем водопотребления на 1-го человека в сутки, согласно СНиП 2.04.03-8 5 «Канализация. Наружные сети и сооружения»:

- дома 1-го квартала – 150 л/сут;

- дома 2-го квартала – в настоящее время относятся к неблагоустроенным и отключены от центрального водоснабжения;

- дома 3-го квартала – 180 л/сут;

- общежитие – 110 л/сут;

- дома не благоустроенные – 40 л/сут.

- на полив приусадебных участков с июня по август 7,2м3/мес. на 100 м2,

Таблица 1.3.3.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Существующий баланс мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 1.3.4.1

Таблица 1.3.4.1 – Баланс мощности водозаборных сооружений

| Наименование | Ед. измерения | Расчетная производительность источника | Расход | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление всего (с поправкой) | м3/сут | 4120 | 2159,30 | 1960,70 |
|  | тыс.м3/сут | 1503,8 | 788,1 | 715,7 |
| Минимальное суточное водопотребление | м3/сут | 4120 | 1511,51 | 2608,49 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/сут | 4120 | 2807,09 | 1312,91 |

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения р.п. Новая Игирма являются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемые при сносе ветхих жилых домов. Основной прирост жилищного фонда (64,8% общего объема нового строительства) по проекту приходится на Киевский планировочный район. Там предусматривается размещение 2-3- этажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками (2,5 га) и усадебной застройки (6,0 га) на свободной территории, а также жилых домов с приусадебными участками - на высвобождаемых по реконструкции участках. Развитие малоэтажной усадебной жилой застройки в Центральном планировочном районе предлагается в зоне реконструкции, а в районе Химки – на свободной территории. Проектом предусматривается размещение нового жилищного фонда на территории Новоигирминского городского поселения в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности:

в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 51,1 тыс. м2 общей площади –80,3%;

в 2-3-этажных блокированных жилых домах с приквартирными участками – 12,5 тыс. м2 общей площади – 19,7%; тыс. м2 общей площади

В границах городского поселения в достаточном количестве имеются, общеобразовательные школы и внешкольные учреждения, магазины, аптеки, отделения связи, автомобили скорой помощи. Близка к нормативу обеспеченность поликлиниками, банями и книжным фондом библиотек. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания как больничные стационары, клубы, предприятия общественного питания, гостиницы, спортивные сооружения, плавательные бассейны, предприятия непосредственного бытового обслуживания, отделения банков. В Новой Игирме отсутствуют молочные кухни, прачечные и химчистки. На перспективу все предприятия в поселении сохраняются. Проектом предусматривается на первую очередь строительство завода по производству топливных гранул, возле предприятия по деревообработке ЗАО «ЛДК Игирма» и размещение 4 грузовых причалов для выгрузки леса. По причине нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях планируется восстановление неэксплуатируемого д/с «Аленушка». Перечень планируемых к размещению объектов представлен в Таблице 11. Проектом предусматривается резерв территории для размещения:

- промышленных объектов IV и V класса опасности 108,8 га в районе ЗАО «ЛДК Игирма» и 48 га в районе ЗАО «Сибирская лизинговая компания»;

Существующие водозаборы микрорайонов «Химки» и «Киевский» обеспечивают расчётные потребности в питьевой воде, однако, требуется обеспечение водой меньшей жесткости. Требуются дополнительные источники водоснабжения, поэтому необходимо провести гидрогеологические изыскания, после чего определиться с формированием схемы водоснабжения. Кроме того, существующие скважины в районе микрорайона Киевский не имеют достаточной зоны санитарной охраны строгого режима (радиус 50м.) и должны быть закрыты. После проведения гидрогеологических изысканий необходимо утверждение запасов в установленном порядке, расчёт зон санитарной охраны и выполнение мероприятий по их устройству.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Согласно данным предоставленным администрацией на расчетный срок до 2028 г. на территории рабочего поселка в микрорайоне «Киевский» будет введено в эксплуатацию новое дошкольное учреждение – детский сад и клуб.

Перспективой развития предполагается обеспечить ГВС всех абонентов, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения.

Также генеральным планом к 2035 г. предусматривается завершение формирования поселкового центра, расширение больницы и поликлиники, размещение объектов спорта, культурного и коммунально-бытового обслуживания. Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке. Там же располагается ряд объектов общепоселкового значения. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания был произведен расчет потребности в основных объектах микрорайонного значения по основным планировочным районам (см. таблицу 5.24) и даны предложения по их проектному размещению. Расчетное население по каждому участку застройки определено исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (21 м2 общей площади на 1 жителя) и проектного размещения жилищного фонда.

Объекты наибольшей социальной значимости (прежде всего, дошкольного образования и здравоохранения) предлагаются к строительству до конца I очереди проекта генерального плана (см. перечень).

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания на I очередь строительства:

- в районе «Центральный»

- Дошкольное образовательное учреждение на140 мест

- Спортивный зал площадью пола 400 м2

- Предприятие общественного питания на 20 мест

- в районе «Киевский»

- Дошкольное образовательное учреждение на110 мест

- Клубное учреждение на 300 мест (реконструкция)

- Предприятие общественного питания на 40 мест

- Рынок на 300 м2 торговой площади

- Расширение больницы на 80 коек

- Молочная кухня на 700 порций в сут.

- Расширение бани на 20 мест.

Таблица 1.4.1.1. - Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жит. | Требуется на население 11,5 тыс. чел | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 55 | 633 | 570 | 63 | 1х110, 1х140 |
| Общеобразовательные школы | место | 135 | 1 552 | 1 800 | - | - |
| Внешкольные учреждения | место | 14 | 161 | 650 | - | - |
| Молочные кухни число детей до 1 года – 0,2 тыс. чел. | порция в сут. на 1 реб. | 60 | 690 | - | 690 | 1х700 при больнице |
| Стационары | койка | 13,47 | 155 | 75 | 80 | расширение на 80 коек |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 18,15 | 209 | 150 | 59 | расширение на 60 пос./смену |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 2 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | 4 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 690-920 | - | 690-920 | 2х400 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | 230-288 | 91 | 139-197 | 1х200 |
| Клубные учреждения | место | 80 | 920 | 350 | 570 | 2х300 |
| Библиотеки | тыс.ед. хранения | 4 | 46 | 29,3 | 16,7 | при клубе |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 3 220 | 4 634,5 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 460 | 202 | 258 | 1х20, 1х40, 2х100 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 57 | 27 | 30 | 3х10 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 115 | - | 115 | 1х120 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 46 | - | 46 | 1х50 |
| Бани | место | 5 | 57 | 40 | 17 | расширение на 20 мест |
| Гостиницы | место | 6 | 69 | 29 | 40 | 1х40 |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1-2 | 2 | - | - |
| Отделения банков | операцион. место | 1 на 2-3 тыс. чел. | 3-5 | 2 | 1-3 | 2 |

### Перспективные водные балансы (общий, по технологическим зонам, по типам потребителей).

Микрорайон «Химки».

Перспективный баланс водопотребления в микрорайоне «Химки» представлен в таблице 1.4.2.1.

Таблица 1.4.2.1 – Перспективный баланс по водопотреблению в микрорайоне «Химки»

| №п/п | Номер дома | Численность | ХВС М3/cут | ГВС М3/cут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1а | 104 | 18,72 | 17,68 |
| 2 | 1 | 110 | 19,8 | 18,7 |
| 3 | 2 | 137 | 24,66 | 23,29 |
| 4 | 3 | 100 | 18 | 17 |
| 5 | 4 | 117 | 21,06 | 19,89 |
| 6 | 5 | 122 | 21,96 | 2074 |
| 7 | 6 | 118 | 21,96 | 20,74 |
| 8 | 7 | 150 | 21,24 | 20,06 |
| 9 | 8 | 81 | 27 | 25,5 |
| 10 | 9 | 111 | 14,58 | 13,77 |
| 11 | 10 | 101 | 19,98 | 18,87 |
| 12 | 11 | 194 | 18,18 | 17,17 |
| 13 | 12 | 75 | 34,92 | 32,98 |
| 14 | 13 | 124 | 13,5 | 12,75 |
| 15 | 15 | 31 | 22,32 | 21,08 |
| 16 | 16 | 36 | 5,58 | 5,27 |
| 17 | 17 | 43 | 6,48 | 6,12 |
| 18 | 19 | 106 | 7,74 | 7,31 |
| 19 | 20 | 140 | 19,08 | 18,02 |
| 20 | 21 | 110 | 25,2 | 23,8 |
| 21 | 22общ | 151 | 19,8 | 18,7 |
| 22 | 23 | 181 | 32,58 | 30,77 |
| 23 | 24 | 181 | 27,18 | 25,67 |
| 24 | коттедж №1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 25 | коттедж №2 | 5 | 0,36 | 0,34 |
| 26 | коттедж №3 | 2 | 0,9 | 0,85 |
| 27 | коттедж №4 | 3 | 0,36 | 0,34 |
| 28 | коттедж №5 | 2 | 0,54 | 0,51 |
| 29 | Д/с «Солнышко» | 210 | 16,11 | 8,623 |
| 30 | Д/с «Огонек» | 220 | 19,433 | 9,72 |
| 31 | Центр соц.помощи семье и детям Нижн. р-на | 20 | 5,4 | 1,25 |
| 32 | ГДК « Прометей» | 300 | 1,74 | 0,74 |
| 33 | ООО « Тайга» Гостиница | 50 | 8 | 4 |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 | ООО « Уют» | 5 | 0,027 | 0,015 |
| 36 | мн визит | 5 | 0,0275 | 0,025 |
| 37 | ресторан | 60 | 0,06985 | 0,0635 |
| 38 | супермаркет Игирма | 10 | 4,29 | 3,9 |
| 39 | поликлиника | 150 в день | 1,63 | 1,14 |
| 40 | админ. здание | 20 | 0,275 |  |
| 41 | гаражн. боксы | 2 | 0,22 |  |
| 42 | произв. быт. помещ. | 2 | 0,022 |  |
| 43 | аптека | 5 | 0,011 |  |
| 44 | шк№3 | 520 | 22,3 | 7,9 |
| 45 | ТЦ «Центральный" | 200 | 0,73 | 1 |
| 46 | ФГУП | 100 | 2,4 |  |
| 47 | ПЧ | 20 | 2,2 |  |
| 48 | шк 2 | 300 | 16,3 | нет |
| 49 | Школа искусств |  | 1,7 | нет |
| 50 | Администрация |  | 0,32 | нет |
| 52 | Пекарня ООО «Заиров исыновья» |  | 4,4 | нет |
| 53 | БЭСК Пионерская д.35 |  | 0,326 | нет |
| 54 | Ул. Калинина 29 | н/д* | - | нет |
|  | ОГПС МЧС |  | 0,657 | нет |
|  | Итого |  | 549,03835 | 454,7565 |

* – в связи с отсутствием данных по численности, рассчитать расход воды на ХВС и ГВС не представляется возможным.

Приготовление воды на нужды ГВС происходит на ЦТП, из таблицы видно, что расход хв на ЦТП составит 479,02 м3/сут.

Микрорайон «Дружба».

Перспективный баланс водопотребления в микрорайоне «Дружба» представлен в таблице 1.4.2.2.

Таблица 1.4.2.2 – Перспективный баланс по водопотреблению в микрорайоне «Дружба»

| №п/п | Адрес | Кол-во проживающих | ХВС м3/cут | ГВС м3/cут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дружбы, 5 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 2 | Дружбы, 6 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 3 | Дружбы, 7 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 4 | Дружбы, 8-1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 5 | Дружбы, 8-2 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 6 | Дружбы, 6 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 7 | Дружбы д 9 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 8 | Дружбы 10-1 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 9 | Дружбы, д.10кв2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 10 | Дружбы ,11 |  | н/д | н/д |
| 11 | Дружбы, д.12 кв 1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 12 | Дружбы, д.12, кв2 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 13 | Дружбы ,13 | 1 | 0,18 | 0,6 |
| 14 | Дружбы, д.14кв1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 15 | Дружбы, д.14кв2 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 16 | Дружбы, д.16кв2 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 17 | Дружбы д 17 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 18 | Дружбы, д 18, кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 19 | Дружбы, д 19, кв.1 | 5 | 0,9 | 0,85 |
| 20 | Дружбы д 20 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 21 | Дружбы д 22 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 22 | Дружбы д 23 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 23 | Дружбы д 24 | 1 | 0,18 | 0,34 |
| 24 | Дружбы д 25 | 5 | 0,9 | 0,85 |
| 25 | Дружбы д 27 | 2 | 0,36 | 0,17 |
| 26 | Дружбы, д 28 кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 27 | Дружбы, д 28, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 28 | Дружбы, д 30, кв 1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 29 | Дружбы д, 30кв.2 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 30 | Дружбы д, 32кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 31 | Дружбы д, 32кв.2 | 6 | 1,08 | 1,02 |
| 32 | Дружбы д, 33 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 33 | Дружбы д, 34 кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 34 | Дружбы д, 34, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 35 | Дружбы д, 35 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 36 | Дружбы д, 36, кв. 1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 37 | Дружбы д, 36, кв. 2 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 38 | Дружбы д, 37 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 39 | Дружбы д, 38, кв,1 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 40 | Дружбы д, 38, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 41 | Дружбы д, 39 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 42 | Дружбы д, 40.кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 43 | Дружбы д, 40.кв.2 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 44 | Дружбы д, 41 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 45 | Дружбы д, 42.кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 46 | Дружбы д, 42.кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 47 | Дружбы д, 43 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 48 | Дружбы д, 44, кв.1 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 49 | Дружбы д, 44, кв.2 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 50 | Дружбы д, 45 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 51 | Дружбы д, 46.кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 52 | Дружбы д, 46.кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 53 | Дружбы д, 48, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 54 | Дружбы д, 48, кв.2 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 55 | Дружбы д, 50, кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 56 | Дружбы д, 50, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 57 | Дружбы д, 52, кв.1 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 58 | Дружбы д, 52, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 59 | Дружбы д, 54, кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 60 | Дружбы д, 54, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
|  | Итого: | 107 | 21,96 | 20,74 |
| 1 | Солнечная д.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 2 | Солнечная д. 3 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 3 | Солнечная д.5, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 4 | Солнечная д.5, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 5 | Солнечная д.7, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 6 | Солнечная д.7, кв.2 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 7 | Солнечная д.9, кв.1 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 8 | Солнечная д.9, кв.2 | 6 | 1,08 | 1,02 |
| 9 | Солнечная д.11, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 10 | Солнечная д.11, кв.2 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 11 | Солнечная д.12, кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 12 | Солнечная д.12, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 13 | Солнечная д.13, кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 14 | Солнечная д.13, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 15 | Солнечная д.14, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 16 | Солнечная д.14, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 17 | Солнечная д.15 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 18 | Солнечная д.16, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 19 | Солнечная д.16, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 20 | Солнечная д.17, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 21 | Солнечная д.17, кв.2 | 5 | 0,9 | 0,85 |
| 22 | Солнечная д.18, кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 23 | Солнечная д.18, кв.2 | 6 | 1,08 | 1,02 |
| 24 | Солнечная д.19, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 25 | Солнечная д.19, кв.2 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 26 | Солнечная д.20, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 27 | Солнечная д.20, кв.2 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 28 | Солнечная д.21, кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 29 | Солнечная д.21, кв.2 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 30 | Солнечная д.22, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 31 | Солнечная д.22, кв.2 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 32 | Солнечная д.24, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 33 | Солнечная д.24, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 34 | Солнечная д.26, кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 35 | Солнечная д.26, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| Итого | 75,00 | 13,4 | 12,75 |
| 1 | Целинная д.7, кв.1 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 2 | Целинная д.7, кв.2 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 3 | Целинная д.9, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 4 | Целинная д.9, кв.2 | 5 | 0,9 | 0,85 |
| 5 | Целинная д.11, кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 6 | Целинная д.11, кв.2 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 7 | Целинная д.11, кв.3 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 8 | Целинная д.13, кв.1 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 9 | Целинная д.13, кв.2 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 10 | Целинная д.15, кв.1 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 11 | Целинная д.15, кв.2 | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 12 | Целинная д.20, | 4 | 0,72 | 0,68 |
| 13 | Целинная д.22 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 14 | Целинная д.23 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 15 | Целинная д.31, кв.1 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 16 | Целинная д.31, кв.2 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 17 | Целинная д.35, | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 18 | Целинная д.37, | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 19 | Целинная д.39, | 2 | 0,36 | 0,34 |
| Итого | 47,00 | 8,46 | 7,99 |
| 1 | Пляжная д.5 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 2 | Пляжная д.6 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 3 | Пляжная д.7 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 4 | Пляжная д.8 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 5 | Пляжная д.9 | 3 | 0,54 | 0,51 |
| 6 | Пляжная д.11 | 1 | 0,18 | 0,17 |
| 7 | Пляжная д.12 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 8 | Пляжная д.13 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 9 | Пляжная д.14 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 10 | Пляжная д.15 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| 11 | Пляжная д.16 | 2 | 0,36 | 0,34 |
| Итого | 17,00 | 3,06 | 2,89 |
| Итого по микрорайону | 246,00 | 46,98 | 44,37 |

Микрорайон «Киевский».

Перспективный баланс водопотребления в микрорайоне «Киевский» представлен в таблице 1.4.2.3.

Таблица 1.4.2.3 – Баланс по водопотреблению в микрорайоне  «Киевский»

| Адрес | Кол-во проживаю | ХВС М3/cут | ГВС М3/cут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал |
| Дом 3 | 45 | 8,1 | 7,65 |
| Дом 4 | 43 | 7,74 | 7,31 |
| Дом 5 | 46 | 8,28 | 7,82 |
| Дом 6 | 36 | 6,48 | 6,12 |
| Дом 11 | 28 | 5,04 | 4,76 |
| Дом 12 | 34 | 6,12 | 5,78 |
| Дом 13 | 32 | 5,76 | 5,44 |
| Дом 14 | 35 | 6,3 | 5,95 |
| Д/С Аленушка перспектива | 140 | 4,05 | 3,5 |
| Итого |  | 57,87 | 54,33 |
| 3 квартал |
| Дом 4 | 46 | 8,28 | 7,82 |
| Дом 5 | 37 | 6,66 | 6,29 |
| Дом 6 | 43 | 7,74 | 7,31 |
| Дом 7 | 54 | 9,72 | 9,18 |
| Дом 8 | 95 | 17,1 | 16,15 |
| Дом 9 | 79 | 14,22 | 13,43 |
| Дом 10 | 98 | 17,64 | 16,66 |
| Дом 11 | 97 | 17,46 | 16,49 |
| Дом 12 | 111 | 19,98 | 18,87 |
| Дом 13 | 99 | 17,82 | 16,83 |
| Дом 14 | 95 | 17,1 | 16,15 |
| Дом 15 | 111 | 19,98 | 18,87 |
| Дом 16 | 115 | 20,7 | 19,55 |
| Дом 17 | 96 | 17,28 | 16,32 |
| Дом 18 | 87 | 15,66 | 14,79 |
| Дом 19 | 111 | 19,98 | 18,87 |
| Дом 20 | 94 | 16,92 | 15,98 |
| Дом 21 | 83 | 14,94 | 14,11 |
| Дом 22 | 83 | 14,94 | 14,11 |
| Дом 23 | 116 | 20,88 | 19,72 |
| Дом 24 | 155 | 27,9 | 26,35 |
| Дом 73 | 167 | 30,06 | 28,39 |
| Дом 74 | 145 | 26,1 | 24,65 |
| Дом 36 | 30 | 5,4 | 5,1 |
| Дом 38 | 223 | 20,14 | 18,91 |
| Дом 37 | 50 | 9 | 8,5 |
| Итого |  | 433,6 | 409,4 |

Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление будет определено в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Qср.сут.=Qгод/365

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин=Qср.сут.*0,7

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс=Qср.сут.*1,3

Результаты расчетов представлены в таблице 1.4.2.1

Таблица 1.4.2.4 Фактическое и перспективное потребление воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Наименование |  | Фактический | Расчет на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2028 |
| Водопотребление всего (с поправкой) | м3/сут | 2159,30 | 2178,69 | 2198,07 | 2217,46 | 2236,85 | 2256,23 | 2275,62 | 2295,01 | 2372,55 | 2450,10 |
|  | тыс.м3/год | 788,1 | 795,2 | 802,3 | 809,4 | 816,4 | 823,5 | 830,6 | 837,7 | 866,0 | 894,3 |
| Минимальное суточное водопотребление | м3/сут | 1511,51 | 1525,08 | 1538,65 | 1552,22 | 1565,79 | 1579,36 | 1592,93 | 1606,50 | 1660,79 | 1715,07 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/сут | 2807,09 | 2832,29 | 2857,50 | 2882,70 | 2907,90 | 2933,10 | 2958,31 | 2983,51 | 3084,32 | 3185,13 |

На нужды полива расходуется 60 000 м3/год воды.

Из таблицы видно, что к расчетному сроку водопотребление в поселении увеличится. Это связано с подключением нагрузки на ГВС и строительством новых объектов потребления.

Таблица 1.4.2.5 Балансы перспективной нагрузки водозаборных и очистных сооружений

| Наименование | Ед. измерения | Расчетная производительность источника | Расход | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление всего (с поправкой) | м3/сут. | 4120 | 2450,10 | 1669,90 |
|  | тыс.м3/сут. | 1503,8 | 894,3 | 609,5 |
| Минимальное суточное водопотребление | м3/сут. | 4120 | 1606,50 | 2513,50 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/сут. | 4120 | 2983,51 | 1136,49 |

Из таблицы видно, что существующие источники водоснабжения удовлетворяют не только существующий, но и перспективный спрос водоснабжения.

### Планы мероприятий по достижению качества питьевой воды.

Водозаборные артезианские скважины пробурены с 1978 по 1983 годы, износ составляет 70-85 %, скважина № 8 замена и не эксплуатируется, вследствие чего не хватает воды для полива садово-огороднических участков – требуется бурение новой скважины, скважина № 5, расположенная в микрорайоне Восточный, разукомплектована (отсутствует насосное оборудование, требуется ремонт водопроводной сети с частичной заменой, водонапорная башня требует ремонта). Дальнейший простой приведет к заиливанию скважины, что в свою очередь повлечет увеличение затрат на восстановление. Пробы воды по жесткости и другим показателям на данном объекте лучшие в сравнении с другими скважинами поселка. Немаловажное значение имеет работа скважины в летний пожароопасный период и в зимнее время, так как есть возможность заправлять машины МЧС, в случае возгораний в этом микрорайоне, машин, доставляющих воду населению в зимнее время, а также обеспечивает подачу воды населению в летнее время через систему летнего водопровода. Сети водоснабжения изношены, выявлено коррозия и свищи, в местах утечек установлены хомуты, эксплуатируются с 1968 года, износ 70 %. Для снижении потерь при передаче воды требуется модернизация сетей. Насосное оборудование очистных и водозаборных сооружений эксплуатируется без замены длительное время, имеет большой процент износа в связи, с чем требуют замены и аварийного резерва сетевых и скважинных насосов.    переход

Все очистные сооружения Новоигирминского городского поселения рассчитаны на биологическую очистку сточных вод. Сроки эксплуатации всех сооружений составляют более 30 лет. Железобетонные резервуары отстойников, аэротенков за время эксплуатации не ремонтировались. Стенки резервуаров трескаются, сточные воды насытили грунты вокруг очистных сооружений. Фундаменты зданий «гуляют», что не даёт возможности производить их ремонт. Из-за аварийности зданий технологические схемы не работают уже несколько лет. Разрушению подверглись практически все виды материалов и конструкций: бетон, арматура, кирпичная кладка, деревянные изделия. Замены требуют все технологические трубопроводы, которые съедены коррозией и разрушаются при небольшом механическом воздействии.

Содержащиеся в сточной жидкости органические соединения могут загнивать и служат благоприятной средой для развития микроорганизмов. В весенне-летний период есть вероятность развития патогенных микроорганизмов, что может привести к массовым инфекционным заболеваниям.

На территории МО «Новоигирминское городское поселение» действует долгосрочная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017гг.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Новоигирминского городского поселения, областного и федерального бюджетов, а также внебюджетные средства.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет всех источников финансирования, на период до 2017 года составляет 67 604 тыс. руб.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Предложения по реконструкции и модернизации источников водоснабжения.

Водозаборный узел № 1:

1. Выполнить устройство подъездной дороги.

Водозаборный узел № 2:

1. Замена насосов второго подъема.

2. Реконструкция резервуара водонапорной башни объемом 60 .

3. Замена артезианских насосов в кол-ве 3 шт.

4. Установка расходомера на всех скважинах и установка узла учета на станции второго подъема с дистанционной передачей показателей в центральный диспетчерский пункт Водоканала.

5. Восстановление производительности скважин при помощи современных методов.

6. Замена внутриплощадочных сетей.

### Сведения о развитии системы коммерческого учета воды и о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения в целом находятся на низком уровне. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют. На некоторых объектах дежурит сменный персонал. Режим работы системы – свободный (регулирование системы не осуществляется).

Скважины не оборудованы приборами учета.

Согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Согласно п.2 ст.13 №261-ФЗ, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно п. 5 ст. 13 №261-ФЗ, до 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

В перспективе до 2020 г. в микрорайоне «Киевский» планируется подключить к системе централизованного водоснабжения сад «Аленушка» и дом культуры «Русь».

Схема перспективного развития систем централизованного водоснабжения представлена на рисунке 1.5.3.1

До 2028 предлагаем выполнить перекладку сетей водоснабжения на пластиковые трубы.

Рис. 1.5.3.1. Перспективная система централизованного водоснабжения микрорайона «Киевский»

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Сведения о геодезической характеристики местности, на которой располагается Новоигирминское городское поселение, не предоставлены, следовательно, при расчетах принимаем, что местность ровная и разность геодезических точек не превышает одного метра.

### Тарифы на услуги водоснабжения

Таблица 1.5.5.1 Динамика роста тарифов на услуги водоснабжения ООО «ЖЭУ Химки» на период 2009-2013гг. для населения руб./м3, без НДС

| Тариф | Потребитель | 2009г., р/м.куб. | 2010г., р/м.куб. | 2011г., р/м.куб. | 2012г., р/м.куб. | 2013г., р/м.куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода | население | 5,17 | 6,10 | 7,02 | 7,86 | 8,80 |
|  | прочие потребители | 6,74 | 7,86 | 10,53 | 10,53, | 10,53 |

Тариф на услуги водоснабжения ООО «ТВК Химки» для населения не менялся с 2009г. по 2013гг. и составляет 8,28 руб./мес. без НДС.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения

Таблица 1.6.1 Плановые капитальные затраты в строительство и реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения согласно Целевой Программы «Чистая вода» на период с 2013г. по 2017г., млн. руб.

Таблица 1.6.2 Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения МО «Новоигирминское городское поселение»  на период 2012 - 2028 гг. млн. руб.

*-цены были рассчитаны по укрупненным данным аналогичных проектовВ связи с тем, тепловые сети проложены в одном канале с тепловыми сетями, то целесообразно производить замену водопроводных сетей совместно с тепловыми сетями. Так как в схеме теплоснабжения отсутствует перечень участков тепловых сетей, которые подлежат замене, то отсутствует возможность детальной проработки данного раздела

# Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Водоотведение МО «Новоигирминское городское поселение Нижнеилимского района Иркутской области» осуществляют две организации: ООО «ЖЭУ Химки» и ООО «ТВК ХИМКИ».

По состоянию на конец ноября 2013г. все объекты водоотведения находятся в собственности Департамента по управлению имуществом по Нижнеилимскому району Иркутской области (ДУМИ). После изготовления технической документации объекты будут переданы в Администрацию Новоигирминского городского поселения.

По результатам аукциона предприятие ООО «ТВК ХИМКИ» выиграло право на осуществление деятельности на объектах водоотведения в 1-м и 3-ем кварталах мкр. «Киевский». Деятельность осуществляется с 25.11.2013г.

Канализационные сети и очистные сооружения микрорайонов «Химки» и «Дружбы» (в составе улиц Дружбы, Солнечная, Целинная, Пляжная) находятся в аренде и эксплуатируются предприятием ООО «ЖЭУ Химки».

Канализационные сети и канализационные очистные сооружения 1-го и 3-го кварталов микрорайона «Киевский» находятся в аренде и эксплуатируются предприятием ООО «ТВК ХИМКИ».

Абоненты ООО «ЖЭУ Химки» и ООО «ТВК ХИМКИ» заключают договора на оказание услуг водоотведения непосредственно с данными ресурсоснабжающими организациями.

Общий объем стоков по условиям договора с ООО «ЖЭУ Химки» составляет 357,266 тыс. куб.м в год и 29,77 тыс. куб.м в месяц. За 9 месяцев 2013г. начислено 2515,24 тыс. руб. без НДС с учётом тарифа, действующего на момент заключения настоящего договора.

Общий объем стоков по условиям договора с ООО «ТВК Химки» составляет 165,86 тыс. куб.м в год и 13,82 тыс. куб.м в месяц. Исходя из предоставленных данных, величины тарифа по водоснабжению за 2009-2013гг. – 16 руб./мес., за год начисляется около 2653,76 тыс. руб.

Структура водоотведения сточных вод от использования питьевой воды на территории МО «Новоигирминское городское поселение» Нижнеилимского района Иркутской области может быть представлена после предоставления данных.

В частных домах муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения, канализационные стоки собираются в выгребные ямы. По мере заполнения, происходит откачка стоков автотранспортом.

Ливневая и дренажная системы водоотведения на территории поселения отсутствуют.

### Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений.

### Технологическая схема очистки сточных вод КОС-1.

Проектная производительность очистных сооружений канализации (КОС-1) – 60м3/час. Фактическая производительность очистных сооружений канализации (КОС-1) – 40 м3/час. Степень очистки по БПК полн. - 95.3 %, по взвешенным веществам – 98 %.

Проектом предусмотрен отвод на очистные сооружения для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с последующим выпуском их в залив Усть-Илимского водохранилища.

Сброс сточных вод после очистки в водохранилище осуществляется по трубопроводу через сосредоточенный круглый оголовок диаметром 150 мм, который расположен на глубине 5м и находится на расстоянии 70м от берега.

Состав сооружений КОС-1:

1. сооружения механической очистки:

- первичные радиальные отстойники;

- насосные станции песколовок и первичных отстойников;

2. сооружение биологической очистки:

- фильтрующая загрузка из щебня;

- водораспределительное устройство, обеспечивающее равномерное, с небольшими интервалами, орошение сточной водой поверхности загрузки биофильтра;

- дренажное устройство для удаления очищенной воды;

- воздухораспределительное устройство, с помощью которого поступает необходимый для окислительного процесса воздух;

- вторичные радиальные отстойники.

В технологическом процессе очистки сточных вод применяются различные методы очистки:

- механическая очистка;

- биологическое окисление;

Механической очистке подвергаются хозбытовые стоки с целью их дальнейшей очистки. В хозбытовых стоках содержится большое количество взвешенных веществ, песка. Проходя сооружения механической очистки, из воды извлекается	значительное	количество	данных	примесей. Эффективность механической очистки во многом зависит от равномерной подачи стоков. Большое значение для качественной очистки	имеет температура стоков, так зимой механическая очистка производится хуже, чем летом.

Биологическое окисление – это широко применяемый метод очистки производственных и бытовых стоков, позволяющий очистить воду от многих органических загрязнений. Процесс этот распространен в природе и протекает в естественных условиях в водоемах.

Окисление органических веществ загрязнений сточных вод осуществляется биологическим путем с участием микроорганизмов. Перерабатываются загрязнения, находящиеся в воде в растворенном, коллоидном и	нерастворенном состоянии. Помимо органических веществ, переработке подвергаются некоторые неорганические соединения, такие	как сероводород, аммиак, нитраты. Загрязнения сточных вод являются для микроорганизмов источником питания. Конечным продуктом распада органических загрязнений являются углекислый газ, метан, вода.

Такое определение является условным, так как при полной биологической очистке происходит лишь частичное освобождение воды от загрязнений. В свою очередь полная	биологическая очистка	разделяется на две категории: с нитрификацией азота аммиачных солей и без.

Процесс нитрификации происходит одновременно с окислением клеточного вещества ила, поэтому, его называют процессом очистки с минерализацией ила. При этом снижение ХПК достигает 50-80 %. Азот аммонийный в процессе без нитрификации снижается не более чем на 30 %, а с нитрификацией – на 80-95 %. Концентрация сульфатов и хлоридов не изменяется.

В процессе биоокисления уменьшается количество патогенных микроорганизмов.

Возможность быстрого удаления загрязнений из сточных вод в аэротенках обуславливается большим	количеством микробов, быстротой их размножения, и чрезвычайно большой их активностью. Питательные вещества поступают в бактериальную клетку через всю поверхность тела и только при условии их растворения в воде.

Вещества, нерастворимые в воде, или дающие в воде коллоидные растворы (белки, жиры и т.д.) Предварительно переводятся в водорастворимое состояние, в результате воздействия на них особых ферментов (катализаторов химических реакций). Процесс идет с большой интенсивностью, обеспечивающей быстрый обмен между клетками и внешне средой. Поступающие в клетку микробов питательные вещества подвергаются в ней сложным изменениям и служат материалом для синтеза различных органических соединений, входящих в состав клетки, так же и источником энергии.

#### Механические очистные сооружения

Хозяйственно-бытовые и близких к ним по составу производственные сточные воды поселения поступают в две главные насосные станции КНС-1 КНС-2, по двум коллекторам на каждую насосную станцию:

- КНС-1 – сбор и перекачка стоков от жилой зоны «Химки» на КНС-2.

- КНС-2 – сбор и перекачка стоков КНС-1 и хозяйственно-бытовых стоков от промышленной зоны (ЗАО «СЛКом», ООО «Лесресурс», ООО «СП СЭЛ-Тайрику», ЛЗД «Тира»).

Сточная вода подается в помещение решеток и по двум подводящим каналам направляется на ручные решетки для задержания крупного мусора. На каждой станции

установлено по две решетки.

После решеток сточные воды поступают в приемный резервуар, откуда насосами ФГ по 2-м напорным коллекторам подаются в приемную камеру и далее к песколовкам с круговым движением воды в количестве 2-х штук.

При прохождении стоков через песколовку по щелевому желобу за счет изменения скорости потока мехпримеси оседают на дне песколовки, где происходит их накопление и уплотнение.

Количество горизонтальных отстойников двухъярусных (эмшеры)- 2 шт.

Двухъярусный отстойник является комбинированным сооружением. Верхний ярус состоит из осадочных желобов, в которых происходит осветление сточных вод.

Для равномерности распределения воды по всему сечению желоба в начале осадочной части устанавливают входную полупогружную доску, располагаемую строго горизонтально. Такую же доску устанавливают на выходе для задержания на поверхности воды всплывающих частиц. Желоба работают, как горизонтальные отстойники.

Выпадающий на наклонное днище желобов осадок через щели проникает в нижний ярус, представляющий собой септическую камеру. В ней происходит сбраживание осадка в анаэробных условиях. Осадок имеет запах сероводорода и обладает темно-серым цветом. Для созревания осадка требуется от 60 до 120 дней в зависимости от температуры осадка. Характерный температурный интервал от 10 до 15°С. В зимний период процесс распада органических загрязнений замедляется, поэтому при подготовке к зиме выгрузку делают большой, оставляя в септической камере до 5% зрелого осадка для гарантии нормального процесса брожения.

Выпуск осадка производится без прекращения работы отстойника, при неполном открытии задвижки, через иловую трубу под гидростатическим давлением на иловые карты для обезвоживания.

Осветленная вода поступает в сборный лоток отстойников и далее отводится для дальнейшей очистки.

#### Биологические очистные сооружения

После первичных отстойников стоки направляются на биофильтры. Биологический фильтр – сооружение, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической пленкой, образованной колониями микроорганизмов.

Биофильтры с высотой загрузки 4м запроектированы на полную биологическую очистку бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. БПК поли, в сточных водах после очистки на биофильтрах по проекту составляет 15 мг/л.

Биологический фильтр состоит из следующих основных частей:

Фильтрующей загрузки из щебня;

Водораспределительного устройства, обеспечивающего равномерное, с небольшими интервалами, орошение сточной водой поверхности загрузки биофильтра;

Дренажного устройства для удаления очищенной воды;

Воздухораспределительного устройства, с помощью которого поступает необходимый для окислительного процесса воздух.

Орошение поверхности биофильтра выполняется через спринклерную систему в количестве 20 головок на секцию (2 секции). В целях лучшего контакта воды с воздухом орошение поверхности фильтра предусмотрено периодическим и осуществляется с помощью автоматического устройства (дозирующих баков с сифонной трубкой и гидравлическим затвором).

Пройдя через загрузку, очищенная сточная вода поступает в поддон биофильтра и по отводящим лоткам выводится наружу. При необходимости производится промывка поверхности загрузочного материала водопроводной водой.

Поступающий кислород в тело биофильтра расходуется в основном на окисление части загрязнений, не вынесенных из тела фильтра.

Подача воздуха производится при помощи 2-х вентиляторов. Воздух подается в верхнюю часть отводящих лотков, откуда через поддон поступает в толщу загрузки.

В зимний период для поддержания процессов окисления органических загрязнений ведется регулярное наблюдение за температурой сточной жидкости, которая не должна быть ниже 6 градусов, т.к. окислительный процесс при низкой температуре практически прекращается.

Температура в помещении в зимний период должна поддерживаться на уровне 12-14˚С. Для этого и для устранения повышенной влажности в помещении используется приточно-вытяжная вентиляция с подогревом воздуха в калориферах.

После биофильтров стоки направляются на вторичные отстойники, которые служат для задержания отработанной пленки после биофильтров.

Одновременно используются как контактные резервуары для смешения воды с хлором.

Отстойники – вертикальные.

Время отстаивания в часах принимается для вертикальных отстойников - 1,5 часа, вертикальный отстойник представляет собой круглый в плане резервуар. Сточная вода поступает через подводящий лоток в центральную трубу. Под центральной трубой устанавливается щит, который служит для равномерного распределения воды по всему сечению отстойника и предотвращает просачивание осадка в нижней части отстойника.

В связи с изменением направления движения потока и снижения скорости из него выпадают нерастворенные вещества. Осветлённая в отстойнике вода переливается через кромку в периферийный лоток и далее поступает в отводящие лотки.

Выпавший при отстаивании очищенной сточной жидкости осадок скапливается в нижней конической части отстойника. Удаляется осадок под гидростатическим давлением по иловой трубе в иловый колодец. Далее осадок иловым насосом перекачивается в голову сооружения, перед первичными отстойниками, где после созревания сбрасывается на иловые карты.

Контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества воды в водном объекте на предприятии не имеется. Контроль за качеством воды производится на основании договора с ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск (№ 0022/Бр/Э/13 от 08.02.2013г.)

Очищенная, прохлорированная, осветленная вода поступает на КНС-3, откуда насосом перекачивается по трубопроводу в воды Усть - Илимского водохранилища.

Географические координаты места выпуска сточных вод КОС-1 в Игирминский залив Усть-Илимского водохранилища составляют: 57° 07' 846" северной широты, 103° 53' 459" восточной долготы.

Рис. 2.1.2.1. Схема канализационных очистных сооружений КОС-1

Рис.2.1.2.2. Технологическая схема очистки и подачи стоков

Рис. 2.1.2.3. Схема напорного коллектора от КНС-1 до сброса стоков в водоем

### Технологическая схема очистки КОС-2

Сброс сточных и (или) дренажных вод с КОС-2 осуществляется в Игирминский залив Усть-Илимского водохранилища через овраг, примыкающий к заливу Еланный, Игирминского залива Усть-Илимского водохранилища через стальную трубу диаметром 400 мм, длиной 55,5 м расположенную на высоте 0,65 м от поверхности воды. Высота над уровнем моря – 309 м.

Осуществление сброса сточных и (или) дренажных вод происходит с использованием канализационных очистных сооружений. Комплекс очистных сооружений поселка в настоящее время представляет собой объект с проектной расчетной производительностью 1650 м3 /сутки сточных вод.

В состав очистных сооружений входят следующие сооружения:

Состав очистных сооружений:

Механическая очистка.

1.Приемная камера d-1,3м (материал железобетон)

Техническое состояние: удовлетворительное.

2. Двухъярусный отстойник -2 шт.

Круглые конусообразные, предназначены для удаления и обработки осадка и представляют собой комплексы, где одна часть – осадочные желоба - работает как горизонтальный отстойник, а другая – септическая – сбрасывает осадок. (Q=700м3/сут.), (Qмах=761,2м3/сут.),

Техническое состояние: удовлетворительное.

Состояние запорной арматуры – удовлетворительное.

Способ удаления осадка – ручная чистка.

Способ удаления плавающих жировых частиц – ручной.

Куда удаляется – ящики, а затем на иловые карты.

Периодичность удаления осадка – ежедневно, 2 раза в сутки.

3. Биологическая очистка.

Аэротенки 2 шт., объем 540 м3.

Техническое состояние: удовлетворительное.

Материал аэрационной системы – трубы стальные.

Состояние трубопроводов – удовлетворительное.

4. Вторичные отстойники – 2 шт., материал железобетон. Техническое состояние: удовлетворительное.

Способ удаления осадка – сброс на иловые карты.

Периодичность удаления осадка через 10 дней

5. Контактные резервуары – вертикальные -2 шт., материал железобетон, длина - 6м, высота - 5,7 м. Техническое состояние: удовлетворительное.

6. Хлораторная -1 шт. Дозирование хлорного раствора в ручную.

7. Иловые карты 6 шт. (74мх30м.).

8. Лаборатория

Осадок вылеживается на иловых картах до полного высыхания. По мере его компостирования вывозится по договору с Игирминским лесхозом на лесопосадки.

Объем сброса сточных и (или) дренажных вод составляет 0,0302 тыс.м3/час.

Контроль за работой очистных сооружений производится по следующим показателям:

- количество сточных вод, поступающих на сооружения;

- эффект очистки сточных вод по данным химического и бактериологического анализов исходных и очистных стоков.

Лабораторные анализы стоков производятся в соответствии со схемой химического контроля;

- расход воздуха на производственные нужды;

- расход реагентов на обеззараживание сточных вод.

В состав очистных сооружений входят:

- приемная камера сточных вод.

- песколовки с круговым движением воды	1 шт.

- первичные отстойники				2 шт.

- аэротенки						2 шт.

- стабилизаторы осадка				2 шт.

- вторичные отстойники				2 шт.

- контактные отстойники				2 шт.

- воздуходувки					2 шт.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от потребителей по самотечной системе трубопроводов канализации поступают в приемную камеру канализационной насосной станции, предварительно пройдя решетку, где улавливаются механические примеси (как бумага, и другие крупные предметы, которые удаляются граблями и отвозятся в специально отведенное место).

Из приемной камеры центробежными насосами сточные воды по напорному коллектору подаются на очистные сооружения. Вначале они поступают в камеру гашения напора, откуда самотеком проходят горизонтальную песколовку, в которой улавливаются преимущественно минеральные фракции веществ (песок, глина и др.) и грубые органические взвеси, которые осаждаются в конусной части песколовок. После песколовок сточные воды самотеком поступают в двухъярусные отстойники, где  происходит удаление и обработка осадка. Осадок поступает  в  септическую  часть, где происходит сбрасывание.

Затем по мере накопления осадок выпускается на иловые площадки. Очищенные от механических примесей стоки после двухъярусного отстойника самотеком по трубопроводу поступают на аэротенки-отстойники. Расходы на них регулируются задвижкой. На аэротенках происходит биологическая очистка от органических загрязнений, за счет распыления стоков через форсунки. В аэрационной камере, куда подается циркуляционный активный ил из отстойной камеры в количестве 30-50% от расхода поступающих стоков, происходит процесс аэрации.

В процессе аэрации происходит интенсивное перемешивание иловой смеси со стоками и глубокое окисление органических загрязнений. Процесс очистки происходит в режиме продленной аэрации при низкой нагрузке на активный ил и глубокой его минерализации. Перемешивание иловой смеси и обогащение ее кислородом обеспечивается подачей воздуха через дырчатые трубы с помощью воздуходувок типа IА 24-30-24.

Иловая смесь из аэрационной камеры поступает через переливную стенку в отстойники, блокированными с аэротенками. Осветленная вода из отстойников через водослив в лоток и самотеком поступает в приемную камеру дренажной насосной станции. Очищенные сточные воды попадают в ершовый смеситель, куда подается раствор хлорной извести для дезинфекции сточных вод. Затем стоки поступают во вторичные вертикальные отстойники, где происходит окончательная очистка стоков от механических примесей (отмирающей биопленке) и происходит окончательная дезинфекция стоков водоем за счет контакта в течение одного часа. Из отстойника сточная вода через водослив поступает в лоток и затем в стальную трубу диаметром 400 мм, которая расположена в овраге и выступает в водоем на 1,5м на высоте 0,65 м от поверхности воды. Сточная вода сбрасывается в залив Еланный затем поступает в Игирминский залив Усть - Илимского водохранилища. Осадок из вторичного отстойника периодически спускается в приемный колодец, из которого насосом перекачивается в лоток перед двухъярусными отстойниками.

Активный ил, который осаждается в бункерах отстойной  камеры аэротенка-отстойника, перекачивается с помощью эрлифта по иловым лоткам вначале аэрационной камеры. Избыток активного ила периодически  спускается на иловые площадки с помощью эрлифтов.

Песок и минеральные примеси, которые осаждаются в аэротенках периодически (один раз год) выгружаются при профилактическом  ремонте и чистке аэротенков. Их удаление производится после опорожнения путем смыва к приямку и перекачки на иловые площадки с помощью передвижного насоса. Обработку осадка проводят хлорной известью.

Географические координаты места выпуска сточных вод КОС № 2 составляют: Северной широты = 570 07' 27"

Восточной долготы = 1030 53' 13 ".

Технологический регламент составлен  согласно  технического отчета по проведению пуско-наладочных работ на очистных сооружениях хозяйственно-фекальной канализации жилого поселка. Комплексный пусконаладочный цех разработан в 1984г. Кемеровским.

Рисунок 2.1.3.1. Техническая схема очистных сооружений КОС-2

Рисунок 2.1.3.2. Расположение контрольных точек отбора сточной воды из Игирминского залива Усть-Илимского водохранилища

### Анализ состояния и функционирования централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования

На территории имеется КНС – 3 шт. (согласно исходным данным). Все 4 КНС находятся в собственности Департамента по управлению имуществом по Нижнеилимскому району Иркутской области (ДУМИ). После изготовления технической документации объекты будут переданы в Администрацию Новоигирминского городского поселения.

Таблица 2.1.4.1. Технические параметры оборудования канализационных насосных станций на территории муниципального образования

| № | Оборудование | Кол-во | Марка | Р, кВт | Об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 Насос №1 | 1 | ФГ-144/46 | 37 | 1500 |
| 2 | КНС-1 Насос №2 | 1 | ФГ-144/46 | 22 | 1500 |
| 3 | КНС-1 Насос №3 | 1 | ФГ-144/46 | 37 | 1500 |
| 4 | КНС-2 Насос №1 | 1 | ФГ-144/46 | 37 | 1500 |
| 5 | КНС-2 Насос №2 | 1 | ФГ-144/46 | 37 | 1500 |
| 6 | КНС-3 Насос №1 | 1 | ФГ-144/46 | 40 | 1500 |
| 7 | КНС-3 Насос №2 | 1 | ФГ-144/46 | 40 | 1500 |
|  | КНС Киевский |  |  |  |  |

Количество колодцев хозяйственно-бытовой канализации – нет данных.

До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий муниципального образования отсутствуют системы ливневой канализации.

Сооружения по очистке поверхностных (дождевых и талых) сточных вод отсутствуют.

Выводы

На территории МО «Новоигирминское городское поселение Нижнеилимского района Иркутской области» имеются КНС и КОС.

В мкр. «Химки» требуется:

- капитальный ремонт очистных сооружений,

- капитальный ремонт здания КНС-2, ограждений очистных сооружений, кровли (КНС-1, КНС-3, здания биофильтров),

- замена компрессоров на биофильтрах.

В мкр. «Киевский» требуется:

- капитальный ремонт очистных сооружений, здания механической очистки, биологической очистки и КНС,

- строительство хлораторной, компрессорной, нового коллектора в две нити диаметром 150мм, устройство зоны санитарного режима,

- замена компрессора и насосов на КНС и очистных сооружениях.

На территории поселения расположены два канализационных очистных сооружения 1968, 1976 года постройки износ составляет 80-85 %, здание аэротенок почти разрушено, с 2005 года неоднократно проводилось обследование, необходимо строительство компрессорной вне здания аэротенков. Здание хлораторной разрушено – требуется строительство нового здания. Здание биофильтров и аэротенков требует срочного капитального ремонта, так как практически работает в аварийном режиме, особенно в период поступления паводковых вод. Оборудование очистных сооружений и скважин эксплуатируются длительное время - требуется замена.

Все очистные сооружения Новоигирминского городского поселения проводят механическую и биологическую очистку сточных вод. Сроки эксплуатации всех сооружений составляют более 30 лет. Железобетонные резервуары отстойников, аэротенков за время эксплуатации не ремонтировались. Стенки резервуаров трескаются, сточные воды насытили грунты вокруг очистных сооружений. Фундаменты зданий «гуляют», что не даёт возможности производить их ремонт. Из-за аварийности зданий технологические схемы не работают уже несколько лет. Разрушению подверглись практически все виды материалов и конструкций: бетон, арматура, кирпичная кладка, деревянные изделия. Замены требуют все технологические трубопроводы, которые съедены коррозией и разрушаются при небольшом механическом воздействии.

Содержащиеся в сточной жидкости органические соединения могут загнивать и служат благоприятной средой для развития микроорганизмов. В весенне-летний период есть вероятность развития патогенных микроорганизмов, что может привести к массовым инфекционным заболеваниям.

Вопросы водоотведения остаются незатронутыми на протяжении длительного времени. Организации коммунального комплекса собственными силами делают незначительные ремонты, но в целом картина не меняется, так как все канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

### Характеристика канализационных сетей Новоигирминского городского поселения

На территории Новоигирминского ГП находится 5869,4 п.м. канализационных сетей (из исходных данных). Исходные данные предоставлены не в полном объеме (не хватает длин, диаметров труб участков канализационной сети). Также необходимо предоставить данные по годам заложения канализационных сетей и процент износа.

На рисунке 2.1.5.1 представлена характеристика канализационных сетей в зависимости от протяженности и внутреннего диаметра труб.

Рисунок 2.1.5.1 Характеристика водопроводных сетей Новоигирминского ГП

Также в Таблице 2.1.5.1 Представлены длины и диаметры всех участков канализационных сетей р.п. Новая Игирма (данные предоставлены из расчета электронной схемы водопроводной сети).

Таблица 2.1.5.2 Участки водопроводной сети р.п. Новая Игирма

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК-5а | ТК-5б | 85,5 | 0,25 |
| ТК-5 | ТК-5а | 78 | 0,25 |
| ТК-29 | ТК-29а | 53 | 0,25 |
| ТК-28 | ТК-29 | 53,9 | 0,25 |
| ТК-27 | ТК-28 | 20 | 0,25 |
| ТК-26 | ТК-27 | 23 | 0,25 |
|  | Уз.9 | 98 | 0,25 |
| ТК-25 | ТК-26 | 68,8 | 0,25 |
| ТК-24 | ТК-25 | 40 | 0,25 |
| ТК-21а | ТК-22 | 43 | 0,25 |
|  |  | 544 | 0,25 |
| ТК-17 |  | 105 | 0,25 |
| ТК-20 | ТК-17 | 82,9 | 0,25 |
| ТК-21 | ТК-20 | 24 | 0,25 |
| ТК-17а | ТК-17 | 93,2 | 0,25 |
| ТК-20 | ТК-17а | 10 | 0,25 |
| ТК-21а | ТК-21а | 35 | 0,25 |
| ТК-21 | ТК-21а | 13 | 0,25 |
| ТК-21 | ЦТП | 14 | 0,25 |
| ТК-20 | ТК-21 | 18 | 0,25 |
| ТК-20б | ТК-20 | 181,8 | 0,25 |
|  |  | 12 | 0,25 |
| Скважина №4 | Резервуар | 14 | 0,25 |
|  | Резервуар | 16 | 0,25 |
|  | Скважина №2 | 7 | 0,25 |
| Скважина №3 |  | 16 | 0,25 |
| Уз.9 | Уз.10 | 33,9 | 0,25 |
| ТК-5б | ТК-6 | 70 | 0,25 |
| ТК-5 | ТК-17/3 | 312 | 0,25 |
| ТК-17/3 | ТК-17/2 | 18 | 0,25 |
|  | Скважина №2 | 7 | 0,25 |
|  |  | 12 | 0,25 |
| ТК-20а | ТК-20б | 105 | 0,25 |
| Скважина №1 | ТК-20а | 8 | 0,25 |
| Уз.3 | ТК-24 | 25 | 0,25 |
| ТК-17/2 | ТК-17/1 | 21 | 0,25 |
| ТК-17/1 | ТК-17 | 53 | 0,25 |
| Уз.9 |  | 294,9 | 0,25 |
| ТК-29а |  | 171,6 | 0,25 |
| Уз.10 |  | 10 | 0,25 |
| ТК-6 | Уз.11 | 10 | 0,219 |
| ТК-23 | Уз.3 | 28 | 0,2 |
| ТК-22 | ТК-23 | 83 | 0,15 |
| ТК-23 | ТК-23а | 11 | 0,15 |
| ТК-23а | ТК-23б | 23 | 0,15 |
| ТК-39 | Уз.4 | 28 | 0,15 |
| ТК-29а | ТК-33 | 130 | 0,15 |
| ТК-28 | Тк-32 | 49 | 0,15 |
| Тк-32 | ТК-32а | 43 | 0,15 |
| ТК-32а | ТК-40 | 27 | 0,15 |
| ТК-40 | ТК-40а | 23 | 0,15 |
|  | ТК-5 | 31 | 0,15 |
| ТК-29а |  | 95 | 0,15 |
| Уз.1 | Дом №4 | 15 | 0,1 |
| Уз.1 |  | 5 | 0,1 |
| ТК-23а | Дом №6 | 21 | 0,1 |
| ТК-38 | Детский сад "Солнышко" | 31 | 0,1 |
| ТК-39 | РУС | 11 | 0,1 |
| ТК-39а | ДК "Прометей" | 3 | 0,1 |
| ТК-24а | Дом №1 | 6,5 | 0,1 |
| ТК-27 |  | 93 | 0,1 |
|  | Детский сад "Огонёк" | 25 | 0,1 |
|  | Дом №5 | 82,8 | 0,1 |
| ТК-29 | Дом №19 | 11,8 | 0,1 |
| ТК-29а | ТК-35 | 78 | 0,1 |
| ТК-35 | Уз.5 | 16 | 0,1 |
| ТК-21а | Уз.1 | 33 | 0,1 |
| ТК-40 | Общежитие №22 | 17 | 0,1 |
| ТК-17/3 | Дом №11 | 30 | 0,1 |
| Тк-32 |  | 24 | 0,1 |
| ТК-32а | Торговый центр | 8 | 0,1 |
| Уз.4 | ТК-39а | 39,7 | 0,1 |
| ТК-21а | Ресторан/пекарня | 21 | 0,1 |
| ТК-40а | ТК-33 | 70 | 0,1 |
| Уз.10 | ПЧ 119 | 17 | 0,1 |
| ТК-33 |  | 26 | 0,1 |
|  | Школа №3 | 12 | 0,1 |
|  |  | 101 | 0,1 |
|  |  | 120 | 0,1 |
| ТК-24 | ТК-24а | 35 | 0,1 |
| ТК-17/2 | Дом №7 | 32 | 0,08 |
| ТК-22 | Уз.2 | 15 | 0,08 |
| ТК-40а | Общежитие №24 | 48,5 | 0,08 |
| Уз.2 |  | 5 | 0,08 |
| Уз.2 | Дом №8 | 60 | 0,08 |
| ТК-5 | Дом №23 | 8 | 0,08 |
| ТК-26 | Дом №9 | 37,5 | 0,08 |
| ТК-17/1 | Магазин "Уют" | 34 | 0,08 |
| ТК-28 | Дом №13 | 14 | 0,08 |
| ТК-17 |  | 26 | 0,07 |
| ТК-35 | ТК-37 | 37 | 0,07 |
| Уз.5 | ТК-35а | 31 | 0,07 |
| Уз.5 | Гостиница "Тайга" | 3 | 0,07 |
|  |  | 53 | 0,07 |
|  | Дом №21 | 16 | 0,07 |
| ТК-35а | ТК-35 | 21 | 0,07 |
| ТК-5б | Дом №16 | 32,5 | 0,05 |
| ТК-33 | Магазин "Визит" | 71 | 0,05 |
| ТК-24а | Дом №1а | 42 | 0,05 |
| ТК-5б | Дом №17 | 42 | 0,05 |
| ТК-38 | ТК-39 | 42 | 0,05 |
| ТК-25 | Дом №3 | 14 | 0,05 |
| ТК-5а | Дом №15 | 23 | 0,05 |
| ТК-35 | Супермаркет "Игирма" | 7 | 0,05 |
| ТК-23б | ТК-38 | 107,7 | 0,05 |
| ТК-23б | Дом №10 | 7 | 0,05 |
| Уз.8 | КНС №1 | 15 | 0,032 |
| ТК-35а | Административное здание | 19 | 0,032 |
| Уз.7 | Уз.8 | 25 | 0,032 |
| Уз.7 | Производственно-бытовое помещение ТВК | 5 | 0,032 |
| ТК-37 | Уз.6 | 44 | 0,032 |
| Уз.6 | Поликлиника | 20 | 0,032 |
| ТК-37 | Уз.7 | 70 | 0,032 |
| Уз.8 | Гаражные боксы | 3 | 0,032 |
|  | Дом №3 | 13 | 0,025 |
|  | Дом №1 | 13 | 0,025 |
| Уз.6 | Аптека | 40 | 0,015 |
|  | Дом №5 | 17,8 | 0,015 |

Схемы водоотведения микрорайона «Химки» и «Киевский» представлены на рисунках 2.1.5.2 и 2.1.5.3

В связи с отсутствием исходных данных по длинам и диаметрам, построить электронную модель и произвести расчет в программном комплексе Zulu не представляется возможным.

Рисунок 2.1.5.2. Схема существующих сетей водоотведения микрорайона «Химки»

Рисунок 2.1.5.3. Схема существующих сетей водоотведения микрорайона «Киевский

### Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод.

В технологическом процессе очистки сточных вод применяются различные методы очистки:

- механическая очистка;

- биологическое окисление.

Механической очистке подвергаются хозбытовые стоки с целью их дальнейшей очистки. В хозбытовых стоках содержится большое количество взвешенных веществ, песка. Проходя сооружения механической очистки, из воды извлекается значительное количество данных примесей. Эффективность механической очистки во многом зависит от равномерной подачи стоков. Большое значение для качественной очистки имеет температура стоков, так зимой механическая очистка производится хуже, чем летом.

Сточная вода подается в помещение решеток и по двум подводящим каналам направляется на ручные решетки для задержания крупного мусора. На каждой станции установлено по две решетки.

Отбросы с решеток периодически снимаются ручными граблями.

После решеток сточные воды поступают в приемный резервуар, откуда насосами ФГ по 2-м напорным коллекторам подаются в приемную камеру и далее к песколовкам с круговым движением воды в количестве 2-х штук.

При прохождении стоков через песколовку по щелевому желобу за счет изменения скорости потока мехпримеси оседают на дне песколовки, где происходит их накопление и уплотнение. Из песколовок песок удаляется гидроэлеваторами. При откачке песка на гидроэлеватор подается вода, которая взрыхляет уплотненный песок. После этого открывается задвижка на пульпопроводе и пескопульпа откачивается в бункер песка объемом 5.34 м3, количества бункеров песка – 2 шт. Откачка пескопульпы осуществляется через узел управления вручную по установленному графику.

В пескобункере за счет уплотнения пескопульпы в конической части происходит его обезвоживание. Вода, вытесненная уплотненным песком, отводится по дренажному трубопроводу в канализацию, а обезвоженный песок вывозится автосамосвалами.

Сточные воды, пройдя песколовки, поступают по железобетонным лоткам в распределительные чаши, где регулирующими шиберами распределяются по первичным отстойникам. Количество радиальных отстойников – 3 шт.

Плавающие вещества удаляются с поверхности воды скребками, установленными на вращающейся ферме и поступают в жироловки и далее в жиросборник, откуда центробежными насосами перекачиваются в илоуплотнитель или в метантенк.

Дальнейшая обработка осадка происходит в метантенках. Метантенки предназначены для минерализации осадка сточных вод. В процессе минерализации выделяется газ – метан, который вытесняется осадком и через оголовок метантенков выбрасывается в атмосферу.

В метантенк загружается сырой осадок и уплотненный избыточный ил с первичных отстойников. Загрузка осадка производится плунжерными насосами дважды в сутки в количестве 100-120 м3.

Интенсификация процесса сбраживания осадка достигается путем подогрева и перемешивания свежего осадка с инфицированным. В метантенках осадок подогревается паром (при помощи пароструйных инжекторов) до температуры +350 летом и +50 0 зимой. Перемешивание производится насосами – 4 раза в сутки.

Количество метантенков равно двум, причем оба метантенка – рабочие.

Перемешивание и подогрев осадка в метантенке происходит в течение 7 дней, после чего сброженный осадок по трубопроводам при помощи насосов типа ФГ перекачивается на специальную бетонированную иловую площадку, состоящую из 14 карт.

### Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

керамические – 50 лет;

железобетонные, бетонные и чугунные – 40 лет;

асбестоцементные – 30 лет.

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 100.

Данных по износу канализационных сетей не предоставлено.

Данные о фактических сроках службы канализационных коллекторов и прочие сооружения на сетях отсутствуют. По этой причине, оценить износ данного оборудования не представляется возможным, однако известно, что они не подвергались реконструкции в течение срока эксплуатации, в связи с чем можно сделать вывод о том, что большая часть оборудования исчерпала свой ресурс, а оставшееся исчерпает нормативный срок службы в ближайшие годы.

### Оценка безопасности и надежности объектов централизованных систем водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 4 км отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории Новоигирминского городского поселения.

Данные о фактическом количестве аварий и неисправностей не предоставлено.

### Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Оценка воздействия централизованной системы водоотведения Новоигирминского городского поселения на окружающую среду выполняется с точки зрения объемов сброса загрязняющих веществ в водные объекты муниципального образования. Также, воздействие на окружающую среду оказывает воздействие осадок, остающийся после очистки сточных вод. Но оценить его влияние не представляется возможным, так как отсутствуют данные о их количестве.

Для раскрытия данного раздела необходимо предоставить данные о количестве загрязняющих веществ, в натуральных единицах, попадающих в водные объекты.

### Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Информация по территориям муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения, отсутствует.

Для раскрытия данного раздела необходимо предоставить информацию.

### Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования.

Существующие очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, качество очистки сточных вод неудовлетворительное, к тому же их проектная мощность недостаточная для очистки расчётных стоков. Для достижения нормативного качества очистки требуется реконструкция существующих КОС с технологией биологической очистки и доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. Доочистка очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения (УФО). Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Выполняется реконструкция канализационных насосных станций.

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми.

### Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения с территории, в границах зон действия очистных сооружений, организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные канализационные сооружения Новоигирминского городского поселения.

Инфильтрационный сток – неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через не плотности сетей и сооружений.

Для более полного раскрытия данного раздела необходимо предоставить данные по инфильтрационным стокам за последний год.

### Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и планов по установке приборов учета.

Система водоотведения Новоигирминского городского поселения не имеет приборов коммерческого учета принимаемых сточных вод. Отчасти это продиктовано тем, что основная часть канализационных сетей выполнена в безнапорном исполнении. Данные о планах по установке приборов коммерческого учета сточных вод отсутствуют.

## Расчетные расходы сточных вод

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В микрорайоне «Киевский» восстановить и ввести в эксплуатацию детский сад «Аленушка» и дом культуры «Русь», также планируется обеспечить жителей района ГВС, что в свою очередь увеличит нагрузку на канализационную систему.

В таблице 2.2.1.1. представлен баланс сточных вод по поселению.

Так как на территории поселения функционирует только хоз-бытовая канализация, объем стоков поступивших в систему равен расходу поданной воды на нужды холодного и горячего водоснабжения.

Таблица 2.2.1.1 – Существующий баланс сточных вод по поселению

| Год | Ед. измерения | Расчетная производительность очистных | Расход | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | м3/сут | 3090 | 1798,00 | 1292,00 |
|  | тыс.м3/год | 1127,9 | 656,3 | 471,6 |
| Минимальное суточное водоотведение | м3/сут | 3090 | 1599,50 | 1490,50 |
| Максимальное суточное водоотведение | м3/сут | 3090 | 2970,50 | 119,50 |

Микрорайон «Химки».

Перспективный баланс водоотведения в микрорайоне «Химки» представлен в таблице 2.2.1.2.

Таблица 2.2.1.2 – Перспективный баланс водоотведения в микрорайоне «Химки»

| №п/п | Номер дома | Расход стоков м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1а | 36,4 |
| 2 | 1 | 38,5 |
| 3 | 2 | 47,95 |
| 4 | 3 | 35 |
| 5 | 4 | 40,95 |
| 7 | 5 | 26,25 |
| 8 | 6 | 42,7 |
| 10 | 7 | 41,3 |
| 11 | 8 | 52,5 |
| 12 | 9 | 28,35 |
| 13 | 10 | 38,85 |
| 14 | 11 | 35,35 |
| 15 | 12 | 67,9 |
| 16 | 13 | 26,25 |
| 17 | 15 | 43,4 |
| 18 | 16 | 10,85 |
| 19 | 17 | 12,6 |
| 20 | 19 | 15,05 |
| 21 | 20 | 37,1 |
| 22 | 21 | 49 |
| 23 | 22общ | 38,5 |
| 24 | 23 | 63,35 |
| 25 | 24общ | 52,85 |
| 26 | коттедж №1 | 0,35 |
| 27 | коттедж №2 | 0,7 |
| 28 | коттедж №3 | 1,75 |
| 29 | коттедж №4 | 0,7 |
| 30 | коттедж №5 | 1,05 |
| 31 | МДОУ «Солнышко» | 23,25 |
| 32 | МДОУ «Огонек» | 24 |
| 33 | ГДК « Прометей» | 1,638 |
| 34 | ООО «Тайга» | 21,5 |
| 35 | ООО «Уют» | 0,44 |
| 36 | ООО « Визит» | 0,0525 |
| 37 | ресторан | 1,1 |
| 38 | супермаркет Игирма | 8,19 |
| 39 | поликлиника | 3,75 |
| 40 | адм. здание | 0,275 |
| 41 | гаражн. боксы | 0,22 |
| 42 | произв. быт. помещения | 0,022 |
| 43 | аптека | 0,011 |
| 44 | шк№3 | 18,2 |
| 45 | ТЦ № 1 | 2,1 |
| 46 | РУС | 0,06 |
| 47 | ПЧ | 2,2 |
| 48 | МОУ Новоигирминская Сош № 2 | 1,89 |
| 49 | администрация | н/д* |
| 50 | ООО « Заиров и сыновья» | н/д |
| 51 | Школа искусств | н/д |
| 52 | БЭСК | н/д |
|  | Итого | 667,5 |

* – в связи с отсутствием данных по численности, рассчитать расход воды на ХВС и ГВС не представляется возможным.

Микрорайон «Дружба».

Перспективный баланс водоотведения в микрорайоне «Дружба» представлен в таблице 2.2.1.3.

Таблица 2.2.1.3 – Перспективный баланс водоотведения в микрорайоне «Дружба»

| №п/п | Адрес | Расход стоков м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дружбы, 5 | 0,18 |
| 2 | Дружбы, 6 | 0,72 |
| 3 | Дружбы, 8-1 | 0,36 |
| 4 | Дружбы, 8-2 | 0,36 |
| 5 | Дружбы д 9 | 0,72 |
| 6 | Дружбы, д.10кв1 | 0,54 |
| 7 | Дружбы, д.10кв2 | 0,36 |
| 8 | Дружбы ,11 | 0,36 |
| 9 | Дружбы, д.12 кв. 1 | 0,7 |
| 10 | Дружбы, д.12, кв. 2 | 1,4 |
| 11 | Дружбы, д.14кв1 | 0,7 |
| 12 | Дружбы, д.14кв2 | 1,05 |
| 13 | Дружбы, д.16кв2 | 0,35 |
| 14 | Дружбы д 17 | 0,7 |
| 15 | Дружбы д 18, кв.1 | 0,35 |
| 16 | Дружбы д 19, кв.1 | 1,75 |
| 17 | Дружбы д 22 | 0,35 |
| 18 | Дружбы д 23 | 0,7 |
| 19 | Дружбы д 28, кв.1 | 0,35 |
| 20 | Дружбы д 28, кв.2 | 0,7 |
| 21 | Дружбы д 30, кв. 1 | 0,7 |
| 22 | Дружбы д, 30кв.2 | 1,05 |
| 23 | Дружбы д, 32кв.1 | 0,35 |
| 24 | Дружбы д, 32кв.2 | 1,05 |
| 25 | Дружбы д, 33 | 0,35 |
| 26 | Дружбы д, 34, кв.1 | 0,7 |
| 27 | Дружбы д, 34, кв.2 | 0,7 |
| 28 | Дружбы д, 35 | 0,7 |
| 29 | Дружбы д, 36, кв. 1 | 0,35 |
| 30 | Дружбы д, 36, кв. 2 | 0,35 |
| 31 | Дружбы д, 37 | 0,7 |
| 32 | Дружбы д, 38, кв,1 | 1,4 |
| 33 | Дружбы д, 38, кв.2 | 0,7 |
| 34 | Дружбы д, 39 | 0,7 |
| 35 | Дружбы д, 40.кв.1 | 0,7 |
| 36 | Дружбы д, 40.кв.2 | 1,05 |
| 37 | Дружбы д, 41 | 0,7 |
| 38 | Дружбы д, 42.кв.1 | 0,7 |
| 39 | Дружбы д, 42.кв.2 | 0,7 |
| 40 | Дружбы д, 43 | 1,05 |
| 41 | Дружбы д, 44, кв.1 | 1,05 |
| 42 | Дружбы д, 44, кв.2 | 1,4 |
| 43 | Дружбы д, 45 | 1,4 |
| 44 | Дружбы д, 46.кв.1 | 0,7 |
| 45 | Дружбы д, 46.кв.2 | 0,7 |
| 46 | Дружбы д, 48, кв.1 | 0,7 |
| 47 | Дружбы д, 48, кв.2 | 1,4 |
| 48 | Дружбы д, 50, кв.1 | 0,35 |
| 49 | Дружбы д, 50, кв.2 | 0,7 |
| 50 | Дружбы д, 52, кв.1 | 1,05 |
| 51 | Дружбы д, 52, кв.2 | 0,7 |
| 52 | Дружбы д, 54, кв.1 | 0,35 |
| 53 | Дружбы д, 54, кв.2 | 0,7 |
|  | Итого: | 37,45 38,6 |
|  | Солнечная д.1 | 1,05 |
|  | Солнечная д.3 | 1,05 |
| 1 | Солнечная д.5, кв.1 | 0,7 |
| 2 | Солнечная д.5, кв.2 | 0,7 |
| 3 | Солнечная д.7, кв.1 | 0,7 |
| 4 | Солнечная д.7, кв.2 | 0,7 |
| 5 | Солнечная д.9, кв.1 | 1,05 |
| 6 | Солнечная д.9, кв.2 | 2,1 |
| 7 | Солнечная д.11, кв.1 | 0,7 |
| 8 | Солнечная д.11, кв.2 | 1,4 |
| 9 | Солнечная д.12, кв.1 | 0,7 |
| 10 | Солнечная д.12, кв.2 | 0,7 |
| 11 | Солнечная д.13, кв.1 | 0,7 |
| 12 | Солнечная д.13, кв.2 | 0,7 |
| 13 | Солнечная д.14, кв.1 | 0,7 |
| 14 | Солнечная д.14, кв.2 | 0,7 |
| 15 | Солнечная д.15 | 0,7 |
| 16 | Солнечная д.16, кв.1 | 0,7 |
| 17 | Солнечная д.16, кв.2 | 0,7 |
| 18 | Солнечная д.17, кв.1 | 0,7 |
| 19 | Солнечная д.17, кв.2 | 1,75 |
| 20 | Солнечная д.18, кв.1 | 2,1 |
| 21 | Солнечная д.18, кв.2 | 2,1 |
| 22 | Солнечная д.19, кв.1 | 0,7 |
| 23 | Солнечная д.19, кв.2 | 1,05 |
| 24 | Солнечная д.20, кв.1 | 0,7 |
| 25 | Солнечная д.20, кв.2 | 1,05 |
| 26 | Солнечная д.21, кв.1 | 0,35 |
| 27 | Солнечная д.21, кв.2 | 0,7 |
| 28 | Солнечная д.22, кв.1 | 0,7 |
| 29 | Солнечная д.22, кв.2 | 1,05 |
| 30 | Солнечная д.24, кв.1 | 0,7 |
| 31 | Солнечная д.24, кв.2 | 0,7 |
| 32 | Солнечная д.26, кв.1 | 0,7 |
| 33 | Солнечная д.26, кв.2 | 0,7 |
| Итого | 26,25 30,8 |
| 1 | Целинная д.7, кв.1 | 1,05 |
| 2 | Целинная д.7, кв.2 | 0,7 |
| 3 | Целинная д.9, кв.1 | 1,4 |
| 4 | Целинная д.9, кв.2 | 1,05 |
| 5 | Целинная д.11, кв.1 | 0,7 |
| 6 | Целинная д.11, кв.2 | 1,05 |
| 7 | Целинная д.11, кв.3 | 1,4 |
| 8 | Целинная д.13, кв.1 | 1,05 |
| 9 | Целинная д.13, кв.2 | 1,4 |
| 10 | Целинная д.15, кв.1 | 0,7 |
| 11 | Целинная д.15, кв.2 | 1,4 |
| 12 | Целинная д.20, | 1,4 |
| 13 | Целинная д.22 | 0,7 |
| 16 | Целинная д.31, кв.1 | 0,7 |
| 17 | Целинная д.31, кв.2 | 0,7 |
| 20 | Целинная д.35, | 1,05 |
| 21 | Целинная д.37, | 0,7 |
| 22 | Целинная д.39, | 0,7 |
| Итого | 16,45 19,95 |
| 1 | Пляжная д.5 | 1,05 |
| 2 | Пляжная д.6 | 0,7 |
| 3 | Пляжная д.7 | 0,7 |
| 4 | Пляжная д.8 | 0,7 |
| 5 | Пляжная д.9 | 1,05 |
| 6 | Пляжная д.11 | 0,7 |
| 7 | Пляжная д.12 | 0,7 |
| 8 | Пляжная д.13 | 0,7 |
| 9 | Пляжная д.14 | 0,7 |
| 10 | Пляжная д.15 | 0,7 |
| 11 | Пляжная д.16 | 0,7 |
| Итого |  | 5,95 7,35 |
|  | Школьная | 0,35 |
| Итого по микрорайону | 87,25 92,39 |

Микрорайон «Киевский».

Перспективный баланс водоотведения в микрорайоне «Киевский» представлен в таблице 2.2.1.4.

Таблица 2.2.1.4 – Перспективный баланс водоотведения в микрорайоне «Киевский»

| Адрес | Расход стоков м3/сут |
| --- | --- |
| 1 квартал |
| Дом 3 | 15,75 |
| Дом 4 | 15,05 |
| Дом 5 | 16,1 |
| Дом 6 | 12,6 |
| Дом 11 | 9,8 |
| Дом 12 | 11,9 |
| Дом 13 | 11,2 |
| Дом 14 | 12,25 |
| Итого | 111,4 |
| 3 квартал |
| Дом 4 | 16,1 |
| Дом 5 | 12,95 |
| Дом 6 | 15,05 |
| Дом 7 | 18,9 |
| Дом 8 | 33,25 |
| Дом 9 | 27,65 |
| Дом 10 | 34,3 |
| Дом 11 | 33,95 |
| Дом 12 | 38,85 |
| Дом 13 | 34,65 |
| Дом 14 | 33,25 |
| Дом 15 | 38,85 |
| Дом 16 | 40,25 |
| Дом 17 | 33,6 |
| Дом 18 | 30,45 |
| Дом 19 | 38,85 |
| Дом 20 | 32,9 |
| Дом 21 | 29,05 |
| Дом 22 | 29,05 |
| Дом 23 | 40,6 |
| Дом 24 | 54,25 |
| Дом 73 | 58,45 |
| Дом 74 | 50,75 |
| Дом 36 | 10,5 |
| Дом 38 | 78,05 |
| Дом 37 | 17,5 |
| Итого | 882 |

Среднее годовое водоотведение с котельной в микрорайоне «Химки» составляет 37 тыс. м3/год

Среднее годовое водоотведение с котельной в микрорайоне «Киевская» составляет 17 тыс. м3/год.

### Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.

Таблица 2.2.2.1 Балансы перспективной нагрузки канализационных сооружений

| Год | Ед. измерения | Расчетная производительность очистных | Расход | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | м3/сут | 3090 | 2285,00 | 805,00 |
|  | тыс.м3/год | 1127,9 | 834,0 | 293,8 |
| Минимальное суточное водоотведение | м3/сут | 3090 | 1511,51 | 1578,49 |
| Максимальное суточное водоотведение | м3/сут | 3090 | 2807,09 | 282,91 |

Из таблицы 2.2.2.1 видно, что проектная мощность существующих канализационных очистных сооружений позволяет покрыть перспективную и существующую нагрузку на систему.

Таблица 2.2.2.2. Перспективные балансы канализационных стоков

| Год |  | Фактический | Расчет на перспективу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2028 |
| Водоотведение | м3/сут | 1798,00 | 1830,47 | 1862,93 | 1895,40 | 1927,87 | 1960,33 | 1992,80 | 2025,27 | 2155,13 | 2285,00 |
|  | тыс.м3/год | 656,3 | 668,1 | 680,0 | 691,8 | 703,7 | 715,5 | 727,4 | 739,2 | 786,6 | 834,0 |
| Минимальное суточное водоотведение | м3/сут | 1258,60 | 1281,33 | 1304,05 | 1326,78 | 1349,51 | 1372,23 | 1394,96 | 1417,69 | 1508,59 | 1599,50 |
| Максимальное суточное водоотведение | м3/сут | 2337,40 | 2379,61 | 2421,81 | 2464,02 | 2506,23 | 2548,43 | 2590,64 | 2632,85 | 2801,67 | 2970,50 |

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения.

В настоявшее время строительство новых объектов системы очистки сточных вод не планируется

### Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Существующие очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, качество очистки сточных вод неудовлетворительное, в связи с этим фактическая производительность очистных сооружений снижена на 40% и недостаточная для очистки расчётного объема стоков в районе «Химки». Для достижения нормативного качества очистки требуется реконструкция существующих КОС с технологией биологической очистки и доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. Необходимость хлорирования стоков согласовывается с организациями Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Рыбоохраны. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Для решения этих проблем требуется произвести реконструкцию очистных сооружений, функционирующих на территории поселения.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Для обеспечения надежности на объектах системы предлагается установить системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

В перспективе до 2020 г. в микрорайоне «Киевский» планируется подключить к системе централизованного водоснабжения сад «Аленушка» и дом культуры «Русь».

На рисунке 2.3.4.1 представлена схема водоотведения в микрорайоне «Киевский» после подключения новых потребителей.

До 2028 предлагаем выполнить перекладку канализационных сетей на пластиковые трубы.

Рисунок 2.3.4.1. Схема перспективных сетей водоотведения микрорайона «Киевский»

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

### Сведения о мерах, по предотвращению среднего воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов системы водоотведения.

Предлагаемые к новому строительству канализационные сети (в том числе канализационные коллекторы) должны быть выполнены из высококачественных материалов с применением современных технологий в области строительства систем водоотведении, а также отвечать требованиям действующих нормативных документов:

«СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

«СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии»;

«Изменение №1 ГОСТ 9.602-89. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».

Все вновь строящиеся канализационные сети планируется подключить к существующим сетям водоотведения, для последующего транспорта стоков на существующие очистные сооружения.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

Дополнительные меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод данным проектом не предусмотрены. Существующая процедура утилизации осадка сточных вод описана в п.2.1.6.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную.

Таблица 2.5.1 Сводный перечень мероприятий по развитию систем водоотведения

*-цены были рассчитаны по укрупненным данным аналогичных проектов

## Тарифы на водоотведение

Таблица 2.6.1 Динамика роста тарифов на услуги водоотведения ООО «ЖЭУ Химки» на период 2009-2013гг. для населения руб./м3, НДС не облагается

| Тариф | Потребитель | 2009г., р/м.куб. | 2010г., р/м.куб. | 2011г., р/м.куб. | 2012г., р/м.куб. | 2013г., р/м.куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | население | 9,31 | 12,02 | 14,24 | 14,24 | 14,24 |
|  | прочие потребители | 13,94 | 12,02 | 14,24 | 14,24 | 14,24 |

Тариф на услуги водоотведения ООО «ТВК Химки» для населения не менялся с 2009г. по 2013гг. и составляет 16 руб./мес., НДС не облагается.

Данные по тарифам на услуги водоотведения предоставлены только ООО «ЖЭУ Химки».

# Электронная модель

## Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения

Для моделирования системы водоснабжения р.п. Новая Игирма использован программно-расчетный комплекс (ПРК) ГИСZulu7.0

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

Возможности

Послойная организация данных

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов:

- Векторные слои

- Растровые слои

- Слои рельефа

- Слои WMS

- Слои Tile-серверов

Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ZuluServer, либо, как в случае WMS и Tiles, на серверах других производителей

Векторные данные. Стили. Классификация данных

Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать пользовательские параметры отображения объектов.

Векторный слой может содержать объекты разных графических типов.

Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам.

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу данных.

Растровые данные

Zulu обеспечивает одновременную работу с большим количеством растровых объектов (несколько тысяч).

Привязка растра к местности производится по точкам либо вручную, либо в окне карты. Возможен импорт привязанных объектов из Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).

Корректировка растра, методами "резиновый лист", аффинное преобразование, полиномиальное второй степени.

Задание видимой области (отсечение зарамочного оформления без преобразования растра).

При отображение растровых объектов в проекции карты, отличной от проекции привязки растра, происходит перепроецирование точек растра "на лету".

Работа с географическими проекциями

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.

В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Семантическая информация. Работа с различными источниками данных

Семантическая информация может хранится как в локальных таблицах (Paradox, dBase), так и в базах данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase и других источников ODBC или ADO.

Для удобства доступа к семантическим данным Zulu предлагает свои «источники данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или выборе таблиц для других операций.

Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской версии Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они могут быть опубликованы и использоваться пользователями ZuluServer.

Генератор пространственно-семантических запросов

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, экспорта в Microsoft Excel.

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.

Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием расширения OGC.

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети.

Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.)

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации.

Используя модель сети можно решать ряд топологических задач:поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д.

Модель сети Zulu является основой для работы модулей расчетов инженерных сетей ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz, ZuluSteam

Моделирование рельефа

Zulu 7.0 позволяет создавать модель рельефа местности. Исходными данными для построения модели рельефа служат слои с изолиниями и высотными отметками. По этим данным строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограничениями, с учетом изолиний), которая сохраняется в особом типе слоя (слой рельефа).

Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи: определение высоты местности в любой точке в границах триангуляции, вычисление площади поверхности заданной области, вычисление объема земляных работ по заданной области, построение изолиний с заданным шагом по высоте, построение зон затопления, построение растра высот, построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути

Различные способы отображение слоя рельефа:

- триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, высотой и углом освещения, экспозиция склонов, отображение уклонов.

- Автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех модулях инженерных расчетов (ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluGaz, ZuluSteam)

Печать. Макет печати

Печать карт производится с разными настройками. Задаются слои для печати, область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги.

Кроме печати карты Zulu с использованием настроек печати, есть возможность создавать печатные формы с использованием макетов печати.

Макет печати служит для подготовки печатных документов, содержащих изображения карт, текст и графику. Макеты могут размещаться в составе карты Zulu, либо храниться в виде отдельных файлов макетов.

Импорт и экспорт данных

Zulu импортирует векторные данные из форматов DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo). Из Shape и Mif данные импортируются вместе с базами атрибутов и с учетом географической проекции.

Растровые объекты импортируются из форматов Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).

Векторные данные экспортируются в форматы DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo). В Shape и Mif данные экспортируются вместе с базами атрибутов и с учетом географической проекции.

Кроме того, всегда есть возможность использовать объектную модель Zulu для написания собственного конвертора.

Для построения электронных моделей в данном проекте использовались приложения к ПРК ГИС Zulu 7.0ZuluHydro – построение электронной модели системы водоснабжения и ZuluDrain - построение электронной модели системы водоотведения.

## Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Построение расчетной модели водопроводной сети

При работе в геоинформационной стистеме сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Поверочный расчет водопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

- Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;

- Фиксированные узловые отборы воды;

- Напорно-расходные характеристики всех источников;

- Геодезические отметки всех узловых точек;

В результате поверочного расчета определяются:

- Расходы и потери напора во всех участках сети;

- Подачи источников;

- Пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Конструкторский расчет водопроводной сети

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

«Гидроудар»

Расчет нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросистемах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления. В качестве событий, порождающих переходные процессы, предполагается включение или выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также разрыв трубы.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. Подробное описание задач приведено в Приложении 7.

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в трубопроводе

- линия поверхности земли

- высота здания.

- пьезометрический график

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Более подробное описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydroООО «Политерм»

## Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы водоотведения, системы ввода и вывода данных

Водопроводная сеть представляет собой топологический связный ориентированный взвешенный граф, т.е. структуру, состоящую из конечного числа вершин (источник, насосная станция, водонапорная башня, водопроводный колодец, резервуар), связанных между собой дугами - ориентированными ребрами (участками). В связном графе каждая его вершина соединяется некоторой цепью ребер с любой другой вершиной. В качестве веса выступает - гидравлическое сопротивление участка.

При выполнении расчетов системы водоснабжения (конструкторского или поверочного) необходимо выбрать такие режимы работы этой системы, при которых обеспечиваются критические значения

основных ее показателей расходов и напоров, а также экономически целесообразные диаметры трубопроводов.

Значительный объем работы составляют поверочные гидравлические расчеты системы. После выбора диаметров трубопроводов число и характер случаев, на которые должна быть рассчитана система, определяется ее типом, данными о предполагаемом режиме водопотребления и требованиями надежности.

При решении конструкторской задачи наиболее сложной является расчет кольцевой сети. При этом в основу расчета сети положено потокораспределение, обеспечивающее наиболее рациональное решение задачи определение диаметров труб ее участков. Начальное потокораспределение находится при идеальных условиях, т.е. при максимальных диаметрах всех трубопроводов и заведомо большом напоре на источнике водоснабжения. Одним из основных условий, предъявляемых к начальному потокораспределению, является удовлетворение требований надежности. Под надежностью сети понимается ее свойство при любых случайных событиях, требующих выключения из работы отдельных участков, подавать потребителям воду в количествах не ниже установленных пределов. После определения начального потокораспределения по заданным значениям скоростей определяются диаметры труб всех участков. Для назначения диаметров перемычек, которые при нормальной работе системы нагружены весьма слабо или совсем не работают, следует принимать расход, перебрасываемый по перемычке в случае аварии. Этот расход будет меньше идущего по магистрали, например, на30%. Диаметр перемычки может быть подобран и после, при выполнении поверочных расчетов его можно назначить из конструктивных соображений, например, принять на один порядок ниже диаметра магистрали по соответствующему стандарту используемых труб. При наличии в сети водопроводной башни за основной расчетный случай для определения диаметров труб следует принимать работу в часы наибольшего транзита воды в башню. Правильность выбора диаметров транзитных магистралей, а также назначения диаметров перемычек и малонагруженных линий проверяют путем проведения специальных поверочных расчетов для случаев работы системы при авариях на участках сети и при подаче пожарных расходов. В тоже время все расчеты в области теории надежности систем водоснабжения сводятся фактически к выполнению серии поверочных расчетов, показывающих удовлетворяет ли проектируемая система существующим нормативным требованиям. Так, например, при любой аварии на водопроводной сети общее снижение расхода воды к объекту недолжно быть ниже 30 %.

При наличии нескольких источников (водопитателей) может быть допущено снижение расхода к объекту по отдельным магистралям сети до 50 % от нормального, а к наиболее неблагоприятно расположенной точке объекта до 25 % нормального, т.е. на 75 %. При этом свободный напор в сети в такой точке должен быть не менее 10 м. Следует помнить, что поверочные расчеты различных режимов работы сети, в том числе и в аварийных, проводят при известных диаметрах и сопротивлениях сети.

В общем случае количество расчетных режимов зависит от назначения водопровода, взаимного расположения водопроводных сооружений и других факторов.

Расчеты сети, как правило, осуществляются на экстремальные или средние режимы эксплуатации. Так, сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода рассчитываются на подачу воды в сутки максимального водопотребления для следующих периодов: максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего пожара (основной расчетный случай); максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего и наружного пожаров (поверочный случай).

Расчеты на средние условия работы сети производятся в тех случаях, когда решается задача технико-экономического сравнения различных вариантов водопроводных сетей и выбора оптимального. Для отдельных водопроводных сетей поверочные расчеты выполняются также в связи с оценкой обеспеченности водой наиболее ответственных потребителей при аварийных выключениях различных участков трубопроводов. В условиях Крайнего Севера, где непрерывное движение воды является одной из основных мер, предупреждающих замерзание трубопроводов, большое значение имеет расчет сети в режиме подачи минимального часового расхода в сутки наименьшего водопотребления. Этот расчет позволяет выявить участки трубопроводов, где скорости движения воды минимальны.

Вывод данных

- Сохранение отчета в страницу html.

- Экспорт данных в Microsoft Excel.

- Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета.

- Создание нового шаблона отчетов.

Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База имеется возможность отобразить информацию в файле отчета и распечатать ее. Для создания отчета нужно:

- Открыть окно семантической информации по интересующим объектам.

- Выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса.

- Нажать на панели инструментов кнопку Отчет.

- В окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку . В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им. Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон.

- Созданный отчет можно сразу же распечатать, нажав кнопку Печать или предварительно просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать – кнопка Печать.

Экспорт данных в Microsoft Excel

Результаты расчетов можно экспортировать в листы Microsoft Excel для последующего анализа. Для экспортирования данных нужно:

- Открыть окно семантической информации по интересующим объектам.

- Выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса.

- Нажать на панели инструментов кнопку Экспорт в Microsoft Excel.

- В окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку . В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им. Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон.

- В строке Путь к книге Excel: набрать с клавиатуры путь к существующей книге или ввести путь, где будет сохранена новая книга, этот путь также можно выбрать, нажав кнопку Обзор.

- В строке Имя листа: ввести имя листа книги, в которую будут экспортированы данные.

- Созданный отчет можно сохранить - кнопка Сохранить. А также просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать - кнопка Печать.

Описание модели системы подачи и распределения воды, системы ввода и вывода данных представлено в Приложении 7.

Более подробное описание модели системы подачи и распределения воды, системы ввода и вывода данных приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм»

## Описание способа переноса исходных данных и характеристик объектов в электронную модель, а также результатов моделирования в другие информационные системы

Импорт данных:

Импортировать данные из следующих форматов:

- MapInfo MIF;

- DXF AutoCAD;

- Shape SHP;

- Metafile WMF.

- Импорт из формата DXF

Для импорта графической информации из формата DXF следует:

- Выбрать пункт главного меню Файл|Импорт|AutoCAD DXF. На экране появится стандартный диалог выбора файла, где необходимо выбрать файл формата DXF, который требуется импортировать.

- В появившемся диалоговом окне для импортируемого слоя в строке Имя слоя с помощью кнопки необходимо задать имя файла и размещение его на диске.

- В строке Название слоя задать пользовательское название слоя.

- В строке Единицы измерения необходимо указать, какие единицы следует использовать при импорте.

- Для автоматической загрузки импортируемых данных в карту необходимо установить галочку добавить слой в карту, если ее на данном этапе не установить, то, то для загрузки слоя в карту надо будет выбрать пункт главного меню Карта |Добавить слой.

- Для подтверждения процедуры импорта нажать кнопку ОК.

После того, как программа проанализирует содержимое DXF-файла, появится диалоговое окно Импорт из DXF, оно отображает список всех слоев, содержащихся в DXF данных. Напротив каждого слоя установлен флажок (галочка), он означает, что слой будет импортирован. Если какой-либо слой не надо импортировать, то флажок с помощью левой кнопки мыши надо снять. С помощью кнопок Выделить все и Отменить все можно отметить сразу все слои для импорта или снять отметки соответственно (рис. ниже)

- При желании в диалоге Импорт из DXF можно установить дополнительные опции импорта:

- разделять на слои - означает, что импорт произойдет послойно, при этом название каждого файла слоя будет составлено из имени слоя (файла), заданном в пункте 2 ранее, и изначальном названии слоя, отображенном в диалоге Импорт из DXF, а пользовательское название слоя останется изначальным; Если флажок Разделять на слои не установлен, то все данные импортируются в один слой, с одинаковым пользовательским названием слоя, и именем файла, заданном на предыдущем этапе;

- не импортировать геометрию блоков - при установке данной опции не будет импортироваться геометрия блоков;

- импортировать точки вставки блоков - при установке данной опции будут импортироваться точки вставки блоков;

- Для запуска процедуры импорта надо нажать кнопку Импорт.

Импорт из формата MIF

Для импорта данных из обменного формата MapInfo выполните следующие действия:

- Выберите пункт главного меню Файл |Импорт| MapInfo MIF. На экране появится стандартный диалог выбора файла;

- В диалоге выберите файл формата MIF, который требуется импортировать;

- В окне импорта для импортируемого слоя в поле Имя слоя с помощью кнопки   задайте имя файла и размещение его на диске.

- В поле Название слоя укажите пользовательское название слоя;

Если требуется, выберите в поле Таблица источник данных, в котором будет сохранена таблица слоя;

Если требуется автоматически добавить слой в карту, установите флажок добавить в карту. Если флажок не установлен, то для загрузки слоя в карту надо выбрать пункт главного меню Карта |Добавить слой.

Нажмите кнопку ОК для выполнения процедуры импорта.

Импорт слоя из формата MIF можно произвести с помощью метода ZuluTools.ImportFromMIF.

Импорт из формата Shape SHP

Для импорта данных из обменного формата Shape SHP выполните следующие действия:

- Выберите пункт главного меню Файл |Импорт| Shape SHP. Откроется диалог импорта из Shape;

- В поле Файл SHP группы настроек Исходный слой укажите расположение импортируемого файла SHP. Для этого нажмите кнопку справа от поля и выберите файл в открывшемся диалоге выбора файла;

- Если для импортируемого слоя задан PRJ файл в формате WKT с параметрами проекции слоя, то слой можно импортировать с проекцией. Для этого с помощью кнопки справа от поля Файл PRJ выберите требуемый PRJ файл и установите флажок Импортировать информацию о проекции;

- В поле Имя группы настроек Слой для записи укажите с помощью кнопки расположение создаваемого файла слоя Zulu;

- В строке Название задайте пользовательское название слоя;

- В поле Кодировка выберите кодировку текстов импортируемого слоя, а в поле Единицы измерения - используемые в нем единицы;

- Для импорта из слоя только геометрических построений - установите флажок Импортировать только геометрию;

- Для автоматического добавления в карту импортированного слоя установите флажок Добавить в карту, Если флажок не установлен, то для последующей загрузки слоя в карту надо выбрать пункт главного меню Карта |Добавить слой.

- Для выполнения процедуры импорта нажмите кнопку ОК.

Импорт слоя из формата SHP можно произвести с помощью метода ZuluTools.ImportFromShape.

Импорт из формата Metafile WMF

Для импорта графической информации из формата Metafile WMF следует:

- Выбрать пункт главного меню Файл |Импорт| Metafile WMF. На экране появится стандартный диалог выбора файла, в нем необходимо выбрать файл формата WMF, который требуется импортировать.

- В окне импорта для импортируемого слоя в строке Имя слоя с помощью кнопки необходимо задать имя файла и размещение его на диске.

- В строке Название слоя задать пользовательское название слоя.

- Нажать ОК для выполнения процедуры импорта.

Примечание: После импортирования графической информации из какого либо обменного формата может появиться необходимость преобразования полилиний в площадные объекты. Работу с группой объектов см. в разделе Работа с объектами слоя. Ввод и редактирование объектов слоя/Редактирование группы объектов/Изменение параметров группы.

# Footnotes

ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf

ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf

# Text boxes

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | План млн. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтные работы по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена дворовой сети тепловодоснабжения 1500 м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | Модернизация с целью снижения потерь при передачи воды |
| 2. | Замена насосов 1шт-ЭЦВ-10-65-110 2шт-ЭЦВ-8-40-80 | 0,36 |  |  | 0,36 |  | 0,72 | Увеличение производительности скважин. |
| 3. | Ремонт водозабора по адресу ул. Приморская 72 «А» |  | 0,53 |  |  | 0,14 | 0,67 | Ограждение санитарной зоны. Обеспечение безопасности скважины. |
| 4. | Ремонт скважины с обсадной трубой под насос ЭЦВ-10 на месте вышедшей из строя скважины № 4. Кильдерова 29 «А» | 0,32 |  |  |  |  | 0,32 | Обеспечить потребность населения водой в летнее время. |
| 5. | Устройство павильонов над скважиной № 2,4 | 0,137 |  |  |  |  | 0,137 | Безопасность объекта. Обустройство автоматикой. |
| 6. | Ремонт емкости водонапорной башни ул. Кильдерова. | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 | Устранение течи. |
| 7. | Приобретение водовозной техники | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 | Улучшение снабжения населения водой |
|  | Итого: | 3,517 | 1,03 | 0,5 | 0,86 | 0,64 | 6,547 |  |

| № п/п | Затраты на технические мероприятия по реконструкции и строительству | Всего, млн. руб.* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения: | 18,66 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоснабжения | 14,2 |
|  |  | 32,86 |

| № п/п | Затраты на технические мероприятия по реконструкции и строительству | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения: | 40 |
| 2 | Реконструкция сетей водоотведения | 22,08 |
|  | Итого | 62,08 |